Приложение №1

к инструкции по эксплуатации ММО-110

Характеристики выключателей типа ММО-110 кВ.

| № п/п | Характеристики выключателя | Норма | Дата проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Скорость движения подвижных контактов при включении, м/с | 6,0±0,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Скорость движения подвижных контактов при отключении , м/с | 5,3-0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ход подвижных контактов в неподвижные, мм | 80±5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Разновременность замыкания контактов одной фазы не более, мм | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разновременность замыкания контактов различных фаз, мм | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Полный ход подвижных контактов, мм | 420±10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Переходное сопротивление токоведущего контура, мкОм | 180 |  |  |  |  |  |
| 8 | Предел срабатывания газоотводных клапанов, атм.: - открывается - закрывается | 6,4±0,2 5±0,4* |  |  |  |  |  |
| 9 | Расстояние от подвижного контакта (во включенном положении) до держателя дугогасительной камеры, мм | 207±0,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ход сигнального устройства, мм | 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | Контактный провал сигнального устройства, мм | 5-6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - первичной цепи - вторичной цепи | 300 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |  |  |

* не допускается превышение давления в эксплуатационных условиях свыше 7,5 атм, понижение ниже – 3,5 атм.

Скачано с сайта http://forca.ru/