Характеристики выключателя типа ВК – 10.

| № п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полный ход контактного стержня, мм | 160-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ход контактного стержня в розетке, мм | 45(5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с: - в момент расхождения | 2,3 +0,4 (2,1 +0,4)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скорость движения контактных стержней при включении, м/с: - в момент включения, не менее | 3,5 (3,2)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Максимальный включающий момент на валу выключателя, Н*м , не более | 235 (255)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Минимальный удерживающий момент на валу выключателя, Н*м , не более | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более - на 630 А - на 1000 А - на 1600 А | 45 40 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выход стержней из дугогасительных камер, мм | 29 +3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Зазор между торцом отключающей пружины и упором рамы, мм | 28(12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - первичной цепи - вторичной цепи | 300 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - характеристика указанная для выключателя номинальным током 1250А и 1600А.

Скачано с сайта http://forca.ru/