Характеристики выключателя типа ВПМ – 10.

| № п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полный ход контактного стержня, мм | 210(5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ход контактного стержня в розетке, мм | 45(5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разновременность касания контактов, мм, не более | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вытягивающие усилие контактного стержня из розетки во включенном положении, Н, не более | 196 (20 кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ход штока масляного буфера, мм | 20(1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с: - в момент расхождения - максимальная, не более | 2,4(0,3 (2,2(0,3)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,2(0,3 (3,2)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Скорость движения контактных стержней при включении, м/с: - в момент включения, не менее - максимальная, не более | 2,3(0,3 (1,7)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,6 (2,6)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Максимальный включающий момент на валу выключателя, Н*м (52 кгс. м), не более | 510 (52) 275 (28)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более - на 630 А (1000 А) | 78 (72) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пониженный придел напряжения привода ПЭ – 11 на зажимах обмотки, В, не менее включения: 220 В (110В) отключения 220В (110 В) | 140 (70) 130 (65) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - характеристика указанная для выключателя с пружинным приводом.

Скачано с сайта http://forca.ru/