4.Измерение характеристик сигналов канала связи:

Тип канала связи:__________________________________________________

______________________________________________________________________

| Прием |
| --- |
| Уровень 0 (dB) | Уровень1 (dB) | Средний уровень (dB) | Уровень. помехи (dB) | Сопротивление (() | Примечание |

| Передача |
| --- |
| № УП-КП | Уровень 0 (dB) | Уровень1 (dB) | Средний уровень (dB) | Сопротивление (() | Примечание |
|  |  |  | канал | 600 ом |  |  |

5. Проверка функционирования с использованием ПК _________________

(норма)

6. Проверка ТС

6.1. Ревизия реле повторителей ТС ______________          U пит. ТС_______

6.2.  Проверка взвода всех групп УП-КП при замыкании и размыкании_________

(норма)

6.3. Проверка прохождения функции ТСКН   ______________________

(норма)

6.4 Выдача на ДЩ сигналов АПТС   ______________________________

(норма)

6.5.Проверка прохождения сигналов КДС   ________________

(норма)

6.6. Проверка деблокировки сигналов КДС   __________________

(норма)

6.7. Проверка уровня помех в цепях ТС___________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(характер и уровень помех при замкнутой и разомкнутой цепи ТС)

6.8. Проверка соответствия сигналов на ДЩ текущему состоянию на ПС_____.

7. Проверка ТУ

7.1. Осмотр и ревизия реле в блоках БРП_________

7.2. Проверка работоспособности  ключа КМУ________

(норма)

7.3. Проверка работы узла защиты от выбора 2-х и более объектов ТУ________

(норма)

7.4. Проверка исполнения команд ТУ с ДЩ путем измерения омметром на клеммах ИБ (индивидуальных ключей ТУ)      _________________________

(норма)

7.5.  Время замкнутого состояния контактов ТУ  1.______    2.______    3._______

8. Проверка работы от аварийного источника питания _________________

(норма, отсутствует)

9.Проверка инструкции по оперативному обслуживанию

- наличие инструкции___________      -  срок  действия до______________

(есть)						             (дата)

- проверка соответствия таблицы согласования _______________

(соответствует)

10.Неисправности и замечания, выявленные и устраненные во время проверки:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11. Перечень приборов используемых во время проверки:__________ _____

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

12. Выполнение дополнительных измерений или работ:_________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

13. Замечания по проверке:___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Проверка проводилась с _________________по _______________  Простой __________час.

Руководитель проверки_________ __________________  ___________  __________

(должность)                      (Ф.И.О)                                                (подпись)                             (дата)

Член бригады___________  ___________________  ____________    ____________

(должность)                              (Ф.И.О)                                                     (подпись)                                         (дата)

Член бригады___________  ___________________  ____________    ____________

(должность)                              (Ф.И.О)                                                     (подпись)                                     (дата)

Протокол проверил: ____________ ______________________  ____________ ______________

(должность)                                 (Ф.И.О)                                     (подпись)                            (дата)

Проверка ТМ на ПС выполняется согласно графика по разрешенной заявке. Работы могут выполняться по распоряжению (при вводе «Особых условий безопасного производства работ» -  по наряду).

Полный объем плановой проверки определен данным протоколом. При производстве дополнительных измерений или объемов работ, они оформляются дополнением к данному протоколу (перечень дополнительных работ или измерений заполняется в пункте 12 протокола).

При неполном объеме работ во время проведения проверки (работы по устранению отдельных неисправностей, проверка после отказа отдельной функции и т.п.)  в графах, по которым работы или измерения не проводились, ставится прочерк.

Протокол оформляется руководителем работ в течение 3-х рабочих дней, включая день  выполнения проверки.

При оформлении протокола и проведении проверки необходимо учитывать:

- Инвентарный номер берется из инвентаризационной ведомости и сверяется с отметкой на устройстве. Заводской номер (при его наличии) заносится фактический с устройства ТМ. При отсутствии заводского номера ставится прочерк.

- При невыполнение работ по пунктам 1.1 – 1.6 в графе отметка ставится прочерк.

- Выходные напряжения блоков питания (пункт 2) измеряются относительно  «0 в». Отклонение абсолютной величины напряжений  не более 0.2 В, величина пульсаций не более 100мВ.

- Измерение сопротивления изоляции внутреннего монтажа УП-КП.М  по пункту 3.1 производится при снятых субблоках и блоках питания мегомметром на напряжение 500 В и должно быть не ниже 0,5 МОм.

- Измерение сопротивления изоляции внешних цепей ТМ по пункту 3.2, 3.3 - производится при снятых субблоках У-332 мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 10 МОм. Крышки ИБ ТУ должны быть сняты, индивидуальные ключи ТУ выведены. Цепи блокировки АПВ, АВР и цепи фиксации не проходящие через БИ (индивидуальный ключ ТУ) необходимо отключить на клемнике панели ТМ.

- В пункте 4 расписывается полный канал связи для телемеханики от аппаратной ТМ до ПС

- Измерение напряжения источника питания реле повторителей ТС производится на холостом ходу и  при полной нагрузке. Источник питания должен обеспечивать устойчивую работу реле.

- Измерение помехи в цепях ТС производится относительно  «0в». При  помехе, которая может влиять на работоспособность ТС, производится ее анализ и поиск источника.

- При проверке работоспособности ключа КМУ (пункт 7.2)  проверяется отключение исполнения команды ТУ ВКЛ и ОТКЛ по каждому БРП отдельно.

- Время замкнутого состояния контактов ТУ (время замыкания контактов реле «ВКЛ», «ОТКЛ» блока БРП) измеряется и фиксируется по каждому УП-КП отдельно (пункт 7.5)..

- В пункте 10 отмечаются все неисправности и недостатки, выявленные и устраненные в ходе проверки. Выявленные, но не устраненные в ходе проверки замечания и недостатки фиксируются в пункте 13.

- При недостаточности места для записей в протоколе проверки, записи оформляются в приложении к данному протоколу. В соответствующих строках пишется «см. приложение».

Протоколы хранятся на ДП вместе с паспортами в течении всего времени эксплуатации ТМ.

Форма протокола проверки устройства ТМ  УП-КП (Устройство Приемо-передающее Контролируемого Пункта ) утверждена указанием №____  от____________

### ПРОТОКОЛ №____  от «__»_________200_г.

## Эксплуатационной проверки устройств(а) телемеханики

УП-КП.М    ______     ________________________________________________

(тип устройства)  (кол-во  ус-ств)                                 (инвентарный(е)   номер(а) / заводской номер)

______________________________________________________________

(место установки)

#### Комплекс ТМ-120 №______              №КП ________________________

# Вид проверки     __________________________________________________

(периодическая, внеплановая для внеплановой указать причину)

1.Выполненная работа:

|  | Перечень выполненных работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Внешний осмотр панелей, устройств и блоков, чистка от пыли |  |
| 1.2 | Проверка соответствия надписей на панелях, элементах и устройствах ТМ |  |
| 1.3 | Проверка наличия и состояния исполнительных схем |  |
| 1.4 | Проверка наличия и состояния бирок маркировки цепей и кабелей |  |
| 1.5 | Проверка соответствия внешних соединений принципиальным схемам |  |
| 1.6 | Чистка контактных соединений разъемов и блоков |  |

2.Измерение выходных напряжений блоков питания   (при Uсети  =______В):

|  | Измеряемый выход | Абсолютный уровень (В) | Пульсации (мВ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до/после | до/после |  |
| ГН-02 №1 | -27в | / | / |  |
|  | -12в | / | / |  |
| ГН-021 №1 | +12в | / | / |  |
|  | +12.6в | / | / |  |
|  | -12,6в | / | / |  |
| ГН-02 №2 | -27в | / | / |  |
|  | -12в | / | / |  |
| ГН-021 №2 | +12в | / | / |  |
|  | +12.6в | / | / |  |
|  | -12,6в | / | / |  |
| ГН-02 №3 | -27в | / | / |  |
|  | -12в | / | / |  |
| ГН-021 №3 | +12в | / | / |  |
|  | +12.6в | / | / |  |
|  | -12,6в | / | / |  |

3.Измерение сопротивления изоляции:

3.1. «0в» - «земля» _________.;                   –27в – «земля»  1_____2_____3_____;

–12в – «земля» 1____2____3____;         +12в – «земля»  1_____2_____3_____;

«0в»- -27в1___2___3____;«0в»- -12в 1___2___3___;«0в»- +12в 1___2___3___;

3.2.Цепи ТУ между собой и на землю  ___________________________

3.3.Цепи ТС на землю_________________________________

Скачано с сайта http://forca.ru/