Министерство топлива и энергетики

Электрические

сети

Служба релейной защиты и автоматики

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ

панели в.ч. защиты

ДФЗ 201(504)

ПС_______кВ_______________

ВЛ_______кВ_______________

Панель типа ДФЗ201(ДФЗ 504) заводской №____________________

Отнесена к категории:_________________

В паспорте-протоколе приняты следующие обозначения:

- Н-наладочные испытания устройства при включении в работу;

- К1-первый профилактический контроль устройства после наладки;

- К-профилактический контроль устройства;

- В-профилактическое восстановление;

После заголовка каждой проверки в скобках указывается, при каких видах технического обслуживания выполняется данная проверка. Если наладка устройства производилась представителями сторонних организаций, то первый профилактический контроль (К1) выполняется в объём наладочных испытаний.

Основные параметры линии и защиты:

Длина линии____________км,     уд.сопрот._________________

Выключатель типа_________,     iоткл.кат._________________

tоткл.мС_________________,     tвкл.мС   _________________

Номинальный ток панели____________________________________

Номинальное напряжение переменное_________________________

Номинальное напряжение постоянного тока___________________

Принципиальная схема защиты N_____________________________

Монтажная схема защиты N__________________________________

Защита подключена к:

трансформаторы напряжения тип____________,кт______________

трансформаторы тока тип__________________,кт______________

обмотка класса_____________________

Промежуточные трансформаторы тока_________________________

Работа трансформаторов тока проверена по:

__________________________________________________________

погрешность составляет____________________________________

2

1.Заданные уставки.

┌─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│письмо N     │         │         │         │         │         │

├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ Дата        │         │         │         │         │         │

├─────────────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤

│выпол- /вели-│пер-│вто-│пер-│вто-│пер-│вто-│пер-│вто-│пер-│вто-│

│нено на/чина │вич.│рич.│вич.│рич.│вич.│рич.│вич.│рич.│вич.│рич.│

├──────┬──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│      │1-1РТ │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│ I,А  ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│      │1-2РТ │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│      │1-1ПР │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│ I2,А ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│      │1-2ПР │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│      │1-1ПР │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│3Iо,А ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│      │1-2ПР │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Z Ом/ф│1-РС  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Iт.р.А│1-РС  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Zсм%  │1-РС  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│f м.ч.│      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ Кф   │2-ТФМ │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ fбл. │2-4ПР │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┴──────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│ fлин.       │                                                 │

├──────┬──────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│tмС   │БАПВ  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┴──────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│Iмакс.ав.нагр│                                                 │

├──────┬──────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│Z Ом/ф│      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│бл.реле      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┬──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Iо бл.│      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│ реле │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ РМо  │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

└──────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

3

2.Предварительные работы [Н,К1,В]

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Дата│На панели выполнены переделки (кратко перечислить и ука-  │

│    │зать, на основании каких документов)                      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1  │                           2                              │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Дата│Произведен внешний осмотр панели, удалена пыль и грязь.   │

│    │Проверены пайки, затяжки контактных и крепёжных соединений│

│    │Отревизованы испытательные блоки, проверена надёжность    │

│    │закорачивания токовых цепей. Проверены подвижные части ре-│

│    │ле, отрегулированы и почищены контакты реле(при наладке   │

│    │"Н" и при "К1" проверяется соответствие монтажа панели    │

│    │принципиальной и монтажной схемам).                       │

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

3.Проверка изоляции панели.

3.1.Испытание электрической прочности изоляции панели переменным напряжением 1000В или мегомметром 2500В в течение одной минуты. Проверяется прочность изоляции всех цепей относительнокорпуса [Н,К1,В,К]

┌──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┐

│Дата  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │   │

├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│ N    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │   │

│      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │   │

│мегом-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │   │

│метра │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │   │

├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

│Rизол.│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │   │

│ мОм  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │   │

└──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┘

4

3.2.Проверка изоляции токовых цепей между фазами(для проверки разобрать звезду на фильтре манипуляции-клеммы 18 и 7 комплекта2) [Н,К1,В]

┌──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│Сочетание фаз │А-О  │ В-О │ С-О │ А-В │ В-С │ С-А │

├────┬─────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│Дата│Мегомметр│     Сопротивление изоляции,мОм    │

├────┼─────────┼───────────────────────────────────┤

├────┼─────────┼───────────────────────────────────┤

├────┼─────────┼───────────────────────────────────┤

├────┼─────────┼───────────────────────────────────┤

├────┼─────────┼───────────────────────────────────┤

├────┼─────────┼───────────────────────────────────┤

└────┴─────────┴───────────────────────────────────┘

Собрать звезду и проверить наличие цепи между фазами.

3.3.Замер сопротивления изоляции мегомметром 1000В(крышки блоков 10БИ,14БИ сняты отключены концы на АВЗК-80 П7/4,П7/5,П8/1, П8/2,П8/4).

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐

│Дата│            Сопротивление изоляции на корпус,мОм            │    │

│    ├───┬──┬──┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┤    │

│    │"+"│U │I │откл.│сигн.│УРОВ│БАПВ│1-2ПР│2-ТМ│2ТС  │2-3ПР│2-4ПР│доп.│

│    │ и │~ │~ │цепи │     │    │    │шп.58│шп.6│2ТО  │(2Н5)│(2Н6)│цепи│

│    │"-"│  │  │     │     │    │    │     │    │шп.45│     │     │    │

├────┴───┴──┴──┴─────┴─────┴────┴────┼─────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┤

│              Н,К1,В,К              │       Н,К1,В                    │

├────┬───┬──┬──┬─────┬─────┬────┬────┼─────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┤

│ 1  │ 2 │3 │4 │  5  │  6  │ 7  │ 8  │  9  │ 10 │ 11  │ 12  │ 13  │ 14 │

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

├────┼───┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤

└────┴───┴──┴──┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┘

5

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Дата│       Сопротивление изоляции между цепями,мОм.                     │

│    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    │          Цепи  "+" и "-"                                    ~U     │

│    ├──┬──┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬──┬─────────┤

│    │ U│ I│откл.│сигн.│УРОВ│БАПВ│1-2ПР│2-ТМ│2-ТС│2-3ПР│2-4ПР│~I│откл.    │

│    │~ │~ │цепи │     │    │    │     │    │2-ТО│     │     │  │цепи     │

│    ├──┴──┴─────┴─────┴────┴────┼─────┴────┴────┴─────┴─────┼──┴─────────┤

│    │       Н,К1,В,К            │  Н,К1,В                   │  Н,К1,В,К  │

├────┼──┬──┬─────┬─────┬────┬────┼─────┬────┬────┬─────┬─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤

├────┼──┴──┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────────────┤

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Дата│              ~U                              ~I                    │

│    ├─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬──┤

│    │сигн.│УРОВ│БАПВ│1-2ПР│2-ТМ│2-ТС│2-3ПР│2-4ПР│откл.│сигн.│УРОВ│БАПВ│1-│

│    │     │    │    │     │    │2-ТО│     │     │цепи │     │    │    │2 │

│    │     │    │    │     │    │    │     │     │     │     │    │    │ПР│

├────┼─────┴────┴────┼─────┴────┴────┴─────┴─────┼─────┴─────┴────┴────┼──┤

│    │   Н,К1,В,К    │       Н,К1,В              │     Н,К1,В,К        │Н-│

│    │               │                           │                     │В │

│    ├─────┬────┬────┼─────┬────┬────┬─────┬─────┼─────┬─────┬────┬────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──┤

└────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴──┘

6

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│Дата│        ~I        отключающие цепи                         │  сигн. │

│    ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┼────┬───┤

│    │2-ТМ│2-ТС│2-3ПР│2-4ПР│сигн.│УРОВ│БАПВ│1-2ПР│2-ТМ│2-ТО│2-3ПР│УРОВ│Б  │

│    │    │2-ТО│     │     │     │    │    │     │    │2-ТС│2-4ПР│    │АПВ│

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───┤

├────┼────┴────┴─────┴─────┴─────┼────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴───┤

│Дата│        Сигнализация       │      УРОВ                       БАПВ   │

│    ├─────┬────┬────┬─────┬─────┼────┬─────┬────┬────┬─────┬───┬───┬─────┤

│    │1-2ПР│2-ТМ│2-ТС│2-3ПР│2-4ПР│БАПВ│1-2ПР│2-ТМ│2-ТС│2-3ПР│2-4│1-2│2-ТМ │

│    │     │    │2-ТО│     │     │    │     │    │2-ТО│     │ПР │ПР │     │

├────┼─────┴────┴────┴─────┴─────┼────┼─────┴────┴────┴─────┴───┼───┴─────┤

│    │      Н,К1,В               │ Н-К│       Н,К1,В            │ Н,К1,В  │

├────┼─────┬────┬────┬─────┬─────┼────┼─────┬───────────────────┴─────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────────────────────────────┤

├────┼─────┴────┼────┴┬────┴─────┴────┴─────┼──────────┬───────────┬─────┬┤

│Дата│   БАПВ   │     │  1-2ПР              │2-ТМ      │Р-ТС,2-ТО  │2-3ПР││

│    │          │     │                     │          │           │     ││

│    ├────┬─────┼─────┼────┬────┬─────┬─────┼────┬─────┼─────┬─────┼─────┼┤

│    │2-ТС│2-3ПР│2-4ПР│2-ТМ│2-ТС│2-3ПР│2-4ПР│2-ТС│2-3ПР│2-3ПР│2-4ПР│2-4ПР││

│    │2-ТО│     │     │    │2-ТО│     │     │2-ТО│2-4ПР│     │     │     ││

│    ├────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┼─────┼─────┴┤

│    │                         Н,К1,В                        │     │      │

├────┼────┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┼─────┼──────┤

├────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

├────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

├────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

├────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

├────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

└────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

3.4.Проверка сопротивления изоляции поляризованных реле [Н,К1,В].

Реле снять, почистить воздушные зазоры магнитов,контакты реле.

Изоляцию проверять мегомметром 500В.

┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│Дата│ 1-1ПР  │ 1-2ПР  │ 1-РС1  │ 1-РС2  │ 2-3ПР  │ 2-4ПР  │

│    ├────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│    │                      зазоры                         │

│    ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤

│    │лв│нт│пр│лв│нт│пр│лв│нт│пр│лв│нт│пр│лв│нт│пр│лв│пр│лв│

│    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

└────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

7

4.Проверка искрогасительных контуров [Н,К1,В]

От схемы постоянного тока подаётся напряжение 100В на искрогасительный контур. Через 5-10с после снятия напряжения вольтметром проверяется наличие заряда на конденсаторе.

┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│    │  1-С14 и 1-R30             │          1-С15 и 1-R31         │

│    ├────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│    │ Схему постоянного тока подключить на:                       │

│    ├────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│    │"+"кл.25 К1                 │"+"клемма 25 К1                 │

│Дата│"-"на снятый конец С14      │"-"на снятый конец С15          │

│    │с клеммы 33 К1              │с клеммы 41 К1                  │

│    ├────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│    │         вольтметр подключить на:                            │

│    ├────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│    │ конденсатор С14            │  конденсатор С15               │

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

└────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

5.Проверка реле постоянного тока.

Проверка производится по принципиальной схеме по рекомендациям инструкции.

5.1.Проверка тока удерживания выходного реле [Н,К1,В]

(если схема управления выключателем обеспечивает подхват отключающего импульса, то удерживающие обмотки выходного реле из схемы исключить).

┌────┬─────┬─────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│Дата│Iуд. │Реле │Подача питания│   Uср.В        │                 │

│    │ А   │     │на удерживающ.├──────┬─────────┤   Примечание    │

│    │     │     │обмотку       │Iуд.=0│Iуд.=0,5I│                 │

├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────┤

├────┼─────┤     │              │      │         │                 │

├────┼─────┤2-6РП│кл.36-26 к2   │      │         │ При проверке    │

├────┼─────┤Iобм.│   (ДФЗ201)   │      │         │ контакты        │

├────┼─────┤     │кл.36-24 к2   │      │         │ выходного реле  │

├────┼─────┤     │   (ДФЗ504)   │      │         │ в цепи удержи-  │

├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────┼─────────┤ вающей обмотки  │

├────┼─────┤     │              │      │         │ зашунтировать.  │

├────┼─────┤2-6РП│кл.38-38 к2   │      │         │                 │

├────┼─────┤IIобм│   (ДФЗ201)   │      │         │                 │

├────┼─────┤     │кл.38-26 к2   │      │         │                 │

├────┼─────┤     │   (ДФЗ504)   │      │         │                 │

└────┴─────┴─────┴──────────────┴──────┴─────────┴─────────────────┘

┌──────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│Реле  │Питание:  │Контакты     │Дополнит. │Параметр│Норма/Дата│      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │"-" на    │для замера   │рекоменда-│        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │ш.11 8БИ, │времени      │ции       │        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │"+"подан: │             │          │        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  1   │    2     │      3      │    4     │   5    │    6     │  7   │  8   │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │кл.33     │н.з.к.       │снять     │Uср.В   │ >=130    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│1-РП1 │ К.1      │кл.27-34     │1-ПР1     │        │  (65)    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │К1(ДФЗ 201)  ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │н.а.к.       │снять     │Uвз.В   │ >=50     │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │кл.16-20     │1-ПР1     │        │  (25)    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │К1(ДФЗ 504)  │сраб.1-РП2│        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │выделить  │tвз.,мС │ <=8мС    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │контакты  │        │с вибр.   │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│1-РП2 │ кл.14    │н.з.к.       │   -      │Uср.В   │ >=130(65)│      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │  К.1     │К.1          ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │кл.33-39     │   -      │Uвз.В   │ >=20(10) │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │разобрать │tвз.,мС │ 500-560  │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │к.33,снять│        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │п. 37-39  │        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │ кл.31    │  н.з.к.     │проложить │Uср.В   │ >=90(45) │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │  К.2     │  кл.43-13   │н.з.к.1-РС├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РП3 │          │  К.2        │сработать │Uвз.В   │>=4,0(2,0)│      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │2-РП4     ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │tвз.мС  │200-250   │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │на обмотку│ н.з.к.      │снять 1-  │Uср.В   │>=100(50) │      │      │     │     │     │     │     │     │

│2-РП4 ├──────────┤кл.47-49     │2ПР,сраб. │        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │к.2(ДФЗ 504);│2-3РП     │        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │ кл.35    │свободный    ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │  к.2     │(ДФЗ 201)    │снять 1-  │Uвз.В   │>=60,0    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │ПР2,срабо-│        │  (30)    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │тать 2-РП8│        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │снять 10БИ│tвз.мС  │ <=8,0    │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  1   │    2     │      3      │    4     │   5    │    6     │  7   │  8   │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РП5 │кл.39     │ Н.О.К.      │    -     │Uср.В   │>=90(45)  │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │ К.2      │ кл.20-28    ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │ (ДФЗ 504)   │    -     │Uвз.В   │>=20(10)  │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │ свободный   ├──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │ (ДФЗ 201)   │снять 9БИ │tср.,мС │>=15      │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │кл.39 К.2 │ Н.О.К.      │снять 9БИ,│Uср.В   │0,65 Uн   │      │      │     │     │     │     │     │     │

│2-РП6 │          │ кл.20-40 к2 │сработать ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │2-ПР4     │Uвз.В   │  >=10    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │          ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │tср.мС  │10-15     │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │Uср.В   │ 0,65Uн   │      │      │     │     │     │     │     │     │

│ РП   │          │ н.о.к.      │          ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ (доп)│          │ свободный   │          │Uвз     │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │          ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │tср     │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ8 │кл.55 К2  │     -       │"-"на к.59│ Uср    │ >=110    │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │кл.39 К2  │ н.о.к.      │снять 10БИ│Uср.В   │ >=110    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│2-РП7 │          │ кл.19-17    │сработать ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │2ПР4      │Uвз.В   │ >=10     │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │          ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │tср.мС  │10-15     │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │          ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │tвз.мС  │180-220   │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │кл.21     │н.о.к.       │сработать │Uср.В   │ >=120    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │  К2      │кл.41-43     │2-РП4     ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РП8 │          │  К2         │          │Uвз.В   │ >=15     │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │          ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │tср.мС  │ <=20     │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │ К2       │н.з.к.       │снять     │Uср.В   │ >=120    │      │      │     │     │     │     │     │     │

│2-9РП │ кл.33    │свободный    │2-ПР3     ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │Uвз.В   │ >3,0     │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │          ├────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │          │             │          │tвз.,мС │250-300   │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│  1   │    2     │      3      │    4     │   5    │    6     │  7   │  8   │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ1 │ кл.39, К2│     -       │совместное│Uср.В   │>=110     │      │      │     │     │     │     │     │     │

│      │          │             │вых.реле  │        │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ2 │ кл.23, К2│     -       │    -     │Uср.В   │>=110     │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ3 │ кл.32, К2│     -       │    -     │Uср.В   │>=110     │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ4 │ кл.11, К2│     -       │    -     │Uср.В   │>=110     │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ5 │ кл.15, К2│     -       │снять 13БИ│Uср.В   │>=110     │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ6 │          │             │          │Iср.А   │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

├──────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2-РУ7 │          │             │          │Iср.А   │          │      │      │     │     │     │     │     │     │

└──────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

12

6.Проверка электрических характеристик пусковых органов.

6.1.Проверка токовых реле(Н,К1-по шкале,В и К - на уставке).

┌───────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Парам./реле│     1-РТ1(РТ-40/   )    │   1-РТ2(РТ40/     )        │

├───────────┼────┬───┬───┬───┬───┬────┼───┬────┬────┬────┬────┬────┤

│Шкала      │    │   │   │   │   │    │   │    │    │    │    │    │

├───────────┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ Iср.А     │    │   │   │   │   │    │   │    │    │    │    │    │

├───────────┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ Iвз.А     │    │   │   │   │   │    │   │    │    │    │    │    │

├───────────┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤

│  Квз      │    │   │   │   │   │    │   │    │    │    │    │    │

└───────────┴────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┘

┌───────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│Уставка    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│Шкала      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│Iср,А      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│Iвз,А      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│Квз        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│Вибрация   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│контактов  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│отсутствует│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│до тока    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│Дата       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

6.2.Выполненные уставки по I2 и 3Iо.

┌─────────┬─────┬────┬────┬────┬───┬────┬───┬───┬────┬────┬────┬───┐

│Дата     │     │    │    │    │   │    │   │   │    │    │    │   │

├─────────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┤

│Выполнена│ I2  │    │    │    │   │    │   │   │    │    │    │   │

│уставка  │     │    │    │    │   │    │   │   │    │    │    │   │

│         ├─────┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼───┤

│         │ 3Iо │    │    │    │   │    │   │   │    │    │    │   │

└─────────┴─────┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴────┴────┴────┴───┘

6.3.Проверка ФТОП при отключённом 1ТНо (установить п.9-11)

и холостом ходе (снять п."I2") [Н,К1]

┌───────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Первич-/Вторич.│            │    Если I8-10=0,то                  │

│ный ток/ток    │  I8-10,А   │    обмотки W1 и W2                  │

├───────────────┼────────────┤    включены однополярно             │

│   Iав=Iн      │            │                                     │

├───────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤

│   Iво=Iн      │            │         по виткам                   │

├───────────────┼────────────┤         Ктр.=W3/W2=1                │

│Ктр.=I8-10/I8-0│            │                                     │

└───────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────┘

13

6.4.Регулировка параметров ФТОП [Н,К1,при необходимости]

┌───────────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬──────────────────────┐

│Парам./Дата│    │    │    │    │     │     │ Примечание           │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────────────────────┤

│  Iав,А    │    │    │    │    │     │     │  э.д.с. 1ТФП         │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤  U12-13=10,5+-10%    │

│U12-13,В   │    │    │    │    │     │     │         (ДФЗ 504)    │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤                      │

│Iс-о,А     │    │    │    │    │     │     │  U12-13=1,7+-10%     │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤         (ДФЗ 201)    │

│Iс-о/Iав   │    │    │    │    │     │     │                      │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────────────────────┤

│Iвс,А      │    │    │    │    │     │     │  Iвс=const           │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤  U2/3   2   U1/3   1 │

│U3/3,В     │    │    │    │    │     │     │  ──── = - ; ──── = - │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤  U3/3   3   U3/3   3 │

│U2/3,В     │    │    │    │    │     │     │                      │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤  R=9,0+-10% ДФЗ 504  │

│U1/3,В     │    │    │    │    │     │     │  R=0,3+-10% ДФЗ 201  │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤                      │

│R=U3/3/Iв-с│    │    │    │    │     │     │  Iсо/Iав=корень кв.3 │

└───────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴──────────────────────┘

6.5.Проверка фильтра первой гармоники для ДФЗ-504[Н,К1].

Вторичную обмотку 1-СТП отсоединить в одном месте от фильтра.

Регулировать резонансную частоту фильтра зазором магнитопровода дросселя 1-2Д максимуму тока в рассечке цепи 74-75 (перемычка 2П)

┌───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┐

│  f,кГц    │ 20 │ 30 │ 40 │ 45 │ 50 │ 55 │ 60 │ 100 │ 150 │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│  I74-75,мА│    │    │    │    │    │    │    │     │     │

└───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘

6.6.Проверка выпрямителей 1В и 2В путём замера напряжений на плечах моста (на время проверки снять п.9-11 и установить п. 7-9) [Н,К1,В]

┌────┬─────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐

│Дата│Iа-о/цепи│           1-1В        │         1-2В              │

│    │         ├─────┬────┬─────┬──────┼─────┬─────┬───────┬───────┤

│    │         │  Д1 │ Д2 │  Д3 │  Д4  │  Д1 │  Д2 │   Д3  │  Д4   │

├────┼─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

├────┼─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

├────┼─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

├────┼─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

├────┼─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

├────┼─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┤

└────┴─────────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴───────┘

14

6.7.Проверка симметрии ФТОП при отключённом 1ТНо и подключённой нагрузке [Н,К1,В]

Симметрия определяется по переменному току на входе панели, которому соответствует 3мА выпрямленного тока в цепи реле 1-2ПР. Допустимая несимметрия при двухфазном и однофазном питании не более 5%.

┌────┬──────────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────────┐

│Дата│I13-15\504│Iав │ Iвс│ Iса │ ДI% │ Iа-о│ Iв-о│ Iсо  │ ДI%     │

│    │      /ДФЗ│А   │  А │  А  │     │  А  │  А  │  А   │         │

│    │I18-20 201│    │    │     │     │     │     │      │         │

├────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│    │  3,0     │    │    │     │     │     │     │      │         │

├────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│    │  3,0     │    │    │     │     │     │     │      │         │

├────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│    │  3,0     │    │    │     │     │     │     │      │         │

├────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│    │  3,0     │    │    │     │     │     │     │      │         │

├────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│    │  3,0     │    │    │     │     │     │     │      │         │

├────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│    │  3,0     │    │    │     │     │     │     │      │         │

├────┼──────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│    │  3,0     │    │    │     │     │     │     │      │         │

└────┴──────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────────┘

6.8.Проверка стабилизирующего действия трансформатора

1-СТП(ДФЗ-504), 1-ТН2 (ДФЗ-201) [Н,К1]

Ток Iр замеряется в перемычке 13-15(ДФЗ-504) 58-60(ДФЗ-201)

┌─────┬──────┬──────┬───┬──────┬──────┬─────┐

│Iав,А│ 0,5Iн│ 0,8Iн│ Iн│ 2,0Iн│ 3,0Iн│4,0Iн│

├─────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────┤

│Iр,мА│      │      │   │      │      │     │

├─────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────┤

│Uр,В │      │      │   │      │      │     │

└─────┴──────┴──────┴───┴──────┴──────┴─────┘

Uр,В^                                         Uр=Iр 2,06,В

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─>Iав

15

6.9.Регулировка токов срабатывания и возврата реле 1-1ПР и

1-2ПР(регулировка уставки по I2)   [Н,К1,В]

Выполняется при поданном опертоке и отключённом питании по 3Iо.

┌────┬─────┬─────┬────┬──────────────┬──────────────────────┐

│Дата│Uпит.│  I2 │ А  │       Iа-в,А │        Реле 1-2ПР    │

│    │ В   ├─────┼────┼────┬─────┬───┼────┬─────┬─────┬─────┤

│    │     │устав│сраб│сраб│возвр│Квз│сраб│возвр│ Квз │зазор│

│    │     │     │    │    │     │   │    │     │     │ мм  │

├────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤

├────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤

├────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤

├────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤

├────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤

├────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┤

└────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴───┴────┴─────┴─────┴─────┘

6.10.При снятом опертоке с панели защиты [Н,К1,В]

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬───────────────────┐

│Дата│  Iав,А      │  1-2ПР,мА   │   I2,А   │   Iав,А     │  1-1ПР,мА         │

│    ├────┬────┬───┼────┬────┬───┼─────┬────┼────┬────┬───┼────┬────┬───┬─────┤

│    │сраб│возв│Квз│сраб│возв│Квз│устав│сраб│сраб│возв│Квз│сраб│возв│Квз│зазор│

├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

└────┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴─────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴─────┘

6.11.Проверка чёткости работы контактных систем реле 1-1ПР и

1-2ПР при наличии постоянного тока на панели [Н,К1,В]

На панель подаётся регулируемый ток Iав в пределах 1,05Iав ср.2ПР-3Iн; проверяется отсутствие вибрации и искрения, чёткость перелёта якоря.

┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Дата│         1-1ПР              │         1-2ПР                  │

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

└────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

6.12.Проверка насыщения трансформаторами 1ТНо [Н,К1]

при отключённом ФТОП.

┌──────┬───┬───┬───┬────┬────┐        (

│Iо,А  │   │   │   │    │    │        ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

├──────┼───┼───┼───┼────┼────┤        ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│Iр.мА │   │   │   │    │    │        ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├──────┼───┼───┼───┼────┼────┤        ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│Uр.В  │   │   │   │    │    │        ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

└──────┴───┴───┴───┴────┴────┘        ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

Iр замеряется в п.13-15         ───┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──> Iо

(ДФЗ-504) п.58-60(ДФЗ-201).        │

16

6.13.Проверка величин токов нулевой последовательности, соответ-

ствующих срабатыванию и возврату 1-1ПР и 1-2ПР при наличии

постоянного тока на панели и отключённом ФТОП [Н,К1,В]

Токовая схема подключается на кл.11-7 комплекта 1.

┌────┬─────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┐

│Дата│Uп.т.│    Iо,А         │   1-1ПР     │  Iо,А           │   1-2ПР     │

│    │     ├───┬────┬────┬───┼────┬────┬───┼───┬────┬────┬───┼────┬────┬───┤

│    │     │уст│сраб│возв│Квз│сраб│возв│Квз│уст│сраб│возв│Квз│сраб│возв│Квз│

│    │     │   │    │    │   │мА  │мА  │   │   │    │    │   │мА  │мА  │   │

├────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

├────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

├────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

├────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

├────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

├────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

└────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴────┴───┴────┴────┴───┘

6.14.Вибрация,искрение,чёткость перелёта якоря проверены при

токах Iо в пределах 1,05 тока срабатывания до 3Iн [Н,К1,В]

┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Дата│           1-1ПР            │        1-2ПР                   │

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

└────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

6.15.Проверка работы реле 1-1ПР и 1-2ПР при совместном питании

ФТОП по цепи Iсо и наличии опертока на панели [Н,К1,В].

┌────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│Дата│          1-1ПР              │         1-2ПР                 │

│    ├──────┬──────┬───┬─────┬─────┼──────┬──────┬───┬─────┬───────┤

│    │Iсо.ср│Iсо.вз│Квз│Iр.ср│Iр.вз│Iсо.ср│Iсо.вз│Квз│Iр.ср│Iр.вз  │

│    │А     │А     │   │мА   │мА   │А     │А     │   │мА   │мА     │

├────┼──────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────┤

├────┼──────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────┤

├────┼──────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────┤

├────┼──────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────┤

├────┼──────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────┤

├────┼──────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────┤

└────┴──────┴──────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────┘

17

6.16.Проверка коэффициентов чувствительности реле 1-2ПР при

наличии подпитки по 3Iо на выполненных уставках [Н,К1,В]

Коэффициенты чувствительности 1-2ПР определяются при питании ФТОП и ФТНП от отдельных токовых схем; подаётся ток Iав и I11-7, причём клемма 11 разбирается. Оперативный ток на панель подан.

┌────┬──────┬───────┬──┬───────┬──────┬───────────────────┬────────┐

│Дата│I2 уст│3Iо уст│I2│Iав=   │Ток в │   Ток I11-7,А     │Примеч. │

│    │А     │А      │А │ ═√3I2 │реле  ├────┬────┬────┬────┤        │

│    │      │       │  │       │1-2ПР │    │    │    │    │        │

├────┼──────┼───────┼──┼───────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│    │      │       │  │Iр.мА  │      │    │    │    │    │        │

├────┼──────┼───────┼──┼───────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│    │      │       │  │Iр.мА  │      │    │    │    │    │        │

├────┼──────┼───────┼──┼───────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│    │      │       │  │Iр.мА  │      │    │    │    │    │        │

├────┼──────┼───────┼──┼───────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│    │      │       │  │Iр.мА  │      │    │    │    │    │        │

├────┼──────┼───────┼──┼───────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│    │      │       │  │Iр.мА  │      │    │    │    │    │        │

├────┼──────┼───────┼──┼───────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│    │      │       │  │Iр.мА  │      │    │    │    │    │        │

└────┴──────┴───────┴──┴───────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────────┘

Кратность тока в реле К=Iр/Iср(2-2ПР) должна соответствовать определённым из заводских или типовых характеристик с точностью +/-10%

7.Проверка реле сопротивления 1-РС.

7.1.Проверка трансформатора 1ТН[Н,К1]

┌────┬─────┬──┬────┬────┬─────────────────────────────┐

│Дата│Uвх  │Ки│UR23│Iх.х│       витки ТН% (N)         │

│    │ В   │  │В   │мА  ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤

│    │     │  │    │    │ 1│20│40│60│80│ 5│10│15│95│96│

├────┼─────┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│    │ 100 │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼─────┤ 2│    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│    │ 100 │  │    │    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└────┴─────┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Данные замеров напряжения по виткам ТН должны с точночтью +-5% соответствовать расчётной величине:

Uр=Uвх N Ки/100,В.

Ток холостого хода должен быть в пределах 13-15мА,напряжение на R23 в пределах 12-16В.

7.2.Проверка трансреактора 1-Тх [Н,К1]

┌────┬──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Дата│Iас=Iн│  Напряжение на сопротивлен.        │   Примечан.     │

│    │  А   ├────────────────────────────────────┤                 │

│    │      │    R18,В             R19,В         │                 │

├────┼──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│    │      │                                    │Н1,Н2 снять      │

├────┼──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│    │      │                                    │     -//-        │

└────┴──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Должно быть Ur=30,5+-1,5В,ДФЗ201[45+-1,4 ДФЗ 504]

18

7.3.Проверка фильтр-пробки С4-Др [Н,К1,В]

┌────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬───────────────────┐

│Дата    │     │     │     │      │     │      │    Примечания     │

├────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────────────┤

│f настр.│     │     │     │      │     │      │    От звукового   │

│ Гц     │     │     │     │      │     │      │    генератора     │

│        │     │     │     │      │     │      │    сигнал на С4   │

└────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────────────────┘

Норма: fнастр.=100+-2Гц

7.4.Проверка реле контроля РК [Н,К1,В]

┌────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐

│Дата    │       │       │        │        │       │       │       │

├────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Uср.В   │       │       │        │        │       │       │       │

├────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Uвз.В   │       │       │        │        │       │       │       │

├────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Квоз.   │       │       │        │        │       │       │       │

└────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

7.5.Проверка блока питания [Н,К1,В]

┌─────┬────────┬───────┬───────┬───────────────────────────────────┐

│Дата │Входное │ Iстаб.│ U,В   │    Напряжение на выходе,В         │

│     │напряж. │  мА   │Д11/Д12├────────────────┬──────────────────┤

│     │  В     │       │       │  1-С5          │     1-С6         │

├─────┼────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │0,8 Uн  │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │Uн      │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │1,1 Uн  │       │       │                │                  │

├─────┼────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │0,8 Uн  │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │Uн      │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │1,1Uн   │       │       │                │                  │

├─────┼────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │0,8 Uн  │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │Uн      │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │1,1 Uн  │       │       │                │                  │

├─────┼────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │Uн      │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │1,1 Uн  │       │       │                │                  │

├─────┼────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │Uн      │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │1,1 Uн  │       │       │                │                  │

├─────┼────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │Uн      │       │       │                │                  │

│     ├────────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤

│     │1,1 Uн  │       │       │                │                  │

└─────┴────────┴───────┴───────┴────────────────┴──────────────────┘

19

7.6.Проверка нуль-индикатора [Н,К1,В]

На комплект подан постоянный ток; Н1;Н2;Н3 разомкнуты.

┌──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Дата  │К точке "б" Н3 подведено  │       Сигнал +15В не подаётся  │

│      │   + 15В.                 │                                │

├──────┼──────┬─────┬──────┬──────┼──────┬─────┬──────┬────────────┤

│контр.│ОУ1/10│ОУ2/4│ОУ2/10│Ш2/16-│ОУ1/10│ОУ2/4│ОУ2/10│Ш2/16-Ш2/17 │

│точки │      │     │      │Ш2/17 │      │     │      │            │

├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤

│норма │-(11,5│+(0,2│+13,5-│+25-28│+11,5-│-0,2 │-13,5-│  0-3       │

│      │-14,5)│-0,5)│16    │      │14,5  │     │16    │            │

├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤

├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤

├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤

├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤

├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤

├──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤

└──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────────────┘

Примечание: указанная проверка может быть выполнена с помощью специального прибора типа УПНИ.

7.7.Проверка действия защитных диодов [Н,К1,В].

Осуществляется измерением ограничения напряжения на входе Н.И.

┌───────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│Дата               │     │     │     │      │      │      │       │

├───────┬─────┬─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Iас=2Iн│┌───┐│снята│     │     │     │      │      │      │       │

│       ││ V ││"Н1" │     │     │     │      │      │      │       │

│       │└───┘├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│       │  на │снята│     │     │     │      │      │      │       │

│       │"Н3" │"Н2" │     │     │     │      │      │      │       │

│       │а-в  │     │     │     │     │      │      │      │       │

└───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

7.8.Расчёт уставки на 1-ТН [Н,К1, при измен. Zуст.]

┌───────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┐

│ Дата      │        │        │        │         │       │         │

├───────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Zуст.вт    │        │        │        │         │       │         │

├───────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤

│N=Zmin/    │        │        │        │         │       │         │

│Zуст.вт 100│        │        │        │         │       │         │

└───────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┘

7.9.Выравнивание сопротивлений рабочего и тормозного

контуров [Н,К1,В].

Накладки "Н1" и "Н2" в положении "а-б", "Н4"-"а-б".

Цепи напряжения закорочены. Микроамперметр включён в накладку "Н3"

┌───────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────────────┐

│Дата                   │    │    │    │    │    │    │Норма мкА   │

├──────┬────┬───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────────┤

│Iас=Iн│Ток │"Н2"->"а-б"│    │    │    │    │    │    │ -(8-15)    │

│      │ в  ├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────────┤

│      │"Н3"│"Н2"->"б-в"│    │    │    │    │    │    │            │

└──────┴────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────────┘

7.10.Проверка уставки [Н,К1,В,К].               20

┌────┬─────────┬────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐

│Дата│Zуст Ом/ф│ N% │ Iас,А  │ Uср.В  │Zуст.Ом/ф │ при угле f      │

│    │  (вт)   │    │        │        │          │                 │

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

├────┼─────────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤

└────┴─────────┴────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────────┘

7.11.Проверка угла максимальной чувствительности [Н,К1,В,К].

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┬───┬────┐

│Дата       │     │     │     │     │     │     │     │   │   │    │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼────┤

│Zр=0,9Zуст.│     │     │     │     │     │     │     │   │   │    │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼────┤

│ f1 град.  │     │     │     │     │     │     │     │   │   │    │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼────┤

│ f2 град.  │     │     │     │     │     │     │     │   │   │    │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼────┤

│f град.    │     │     │     │     │     │     │     │   │   │    │

│  м.ч.     │     │     │     │     │     │     │     │   │   │    │

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴────┘

7.12.Проверка угла fм.ч. в режиме напрявления энергии [Н,К1].

┌─────┬───────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────────┐

│Дата │ На реле подано│ f1 град  │ f2град  │  fград м.ч.│  Zсмещ.  │

│     ├──────┬────────┤          │         │            │          │

│     │Iас,А │ Uас,В  │          │         │            │          │

├─────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

├─────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

├─────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

├─────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

├─────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

└─────┴──────┴────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────┘

Накладки 4Н -> "б-в"; 2Н -> "а-б".

7.13. Характеристика тока точной работы [Н,К1,В]

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────┐

│Дата│Парам.   │             Ток в реле                    │  Iт.р.│

│    │         ├───────────────────────────────────────────┤       │

├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│    │Uср.В    │                                           │       │

│    ├─────────┼───────────────────────────────────────────┤       │

│    │Z Ом/ф   │                                           │       │

├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│    │Uср.В    │                                           │       │

│    ├─────────┼───────────────────────────────────────────┤       │

│    │Z Ом/ф   │                                           │       │

├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│    │Uср.В    │                                           │       │

│    ├─────────┼───────────────────────────────────────────┤       │

│    │Z Ом/ф   │                                           │       │

└────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┴───────┘

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────┐  21

│    │Uср.В    │                                           │       │

│    ├─────────┼───────────────────────────────────────────┤       │

│    │Z Ом/ф   │                                           │       │

├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│    │Uср.В    │                                           │       │

│    ├─────────┼───────────────────────────────────────────┤       │

│    │Z Ом/ф   │                                           │       │

└────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┴───────┘

7.14.Проверка смещения в I(III) квадрант [Н,К1,В]

┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐

│Дата     │         │         │        │         │        │        │

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Iас.А    │         │         │        │         │        │        │

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Uср.В    │         │         │        │         │        │        │

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Z Ом Ом/ф│         │         │        │         │        │        │

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Zсм %    │         │         │        │         │        │        │

└─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘

7.15.Угловая характеристика реле [Н,К1]

┌────┬─────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│Дата│Угол     │ 0│ 30│ 60│ 90│120│150│180│210│240│270│300│330│

├────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Uср.В    │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│    ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Zср Ом/ф │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Uср.В    │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│    ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Zср Ом/ф │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Uср.В    │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│    ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Zср. Ом/ф│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Uср.В    │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│    ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Zср Ом/ф │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Uср.В    │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│    ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Zср. Ом/ф│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Uср.В    │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│    ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│    │Zср. Ом/ф│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

└────┴─────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

7.16.Проверка реле имитацией к.з. [Н,К1,В]

┌───────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬──────────┐

│ Дата      │       │        │       │        │         │          │

├───────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤

│к.з. в зоне│       │        │       │        │         │          │

├───────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┤

│“за спиной”│       │        │       │        │         │          │

└───────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴──────────┘

22

7.17.Проверка параметров исполнительных реле РС1 и РС2[Н,К1,В].

┌────┬───────────────────┬───────────────────┐

│Дата│         РС1       │            РС2    │

│    ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┤

│    │Iср│Iвз│Квз│Uср│Uвз│Iср│Iвз│Квз│Uср│Uвз│

│    │мА │мА │   │В  │В  │мА │мА │   │   │   │

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

Коэффициент возврата не менее 0,4.Напряжение срабатывания Uср=

7.18.Проверка токов срабатывания реле при отсутствии напряжения [Н,К1,В]

┌────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐

│Дата            │       │       │       │       │       │         │

├────┬───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    │Uас закор. │       │       │       │       │       │         │

│Iср.├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    │Uас разомк.│       │       │       │       │       │         │

└────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

7.19.Проверка чёткости работы контактной системы реле 1-РС при

fм.ч.; Zр=Zср-0; и токах 0,1-1,0 Iн. Контакты должны ра-

ботать без искрений и вибраций. [Н,К1,В]

┌───────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│   Дата            │     │     │     │     │     │     │

├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│поведение контактов│     │     │     │     │     │     │

└───────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

8.Проверка электрических характеристик органа манипуляции.

8.1.Проверка частотного фильтра [Н,К1 для ДФЗ-504]

┌──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┐

│  f,Гц│20│30│40│45│48│50│52│55│60│100│150│

├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤

│U2-8,В│  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │   │

└──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┘

Снять блок 14БИ и п.8-10 комплекта 2; звуковой генератор подключить на кл.8-14 ламповый вольтметр на кл.2-8. Напряжение на входе поддерживается постоянным, фильтр регулируется зазором дросселя.

8.2.Проверка действия стабилизаторов 2-1СТ и 2-2СТ.

Для проверки порогов зажигания снять 14БИ, осциллограф и вольтметр подключить на кл.12-14 (ДФЗ-504).кл.2-8(ДФЗ-201), стабилитроны вставлять в гнёзда поочерёдно. [Н,К1,В]

┌───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│Дата       │       │       │       │       │       │       │

├───────────┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤

│стабилизат.│1СТ│2СТ│1СТ│2СТ│1СТ│2СТ│1СТ│2СТ│1СТ│2СТ│1СТ│2СТ│

├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Iвс,заж.А  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Uзаж.,В    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

└───────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

23

Ток Iвс заж. должен быть в пределах:1,0-1,6А(Iн=1,0А),4,5-5,5А(Iн=5,0А)

Разнополярность включения стабилитронов проверяется при токе

Iвс=4-5А(Iн=1,0А),20-25А(Iн=5,0А) по осциллографу который подключается на кл.12-14 (ДФЗ-504),кл.2-8(ДФЗ-201)-[Н,К1]

Синусоида ограничивается_____________________________________

Проверка ограничения напряжения на выходе органа манипуляции

[Н,К1,В]

┌───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│Дата   │       │        │        │         │         │         │

├───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Iвс,А  │       │        │        │         │         │         │

├───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Uвых.В │       │        │        │         │         │         │

└───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Ток Iвс увеличивать до 7,0А(Iн=1,0А), 35А(Iн=5,0А).

Напряжение на выходе органа манипуляции не должно превышать 160-170В.

8.3.Замер сопротивления нагрузки фильтра [Н,К1].

Подаётся ток Iвс меньше порога зажигания стабилитронов. Миллиамперметр для замера Iм включить в рассечку п.10-12(ДФЗ-504),п.6-8(ДФЗ-201);

Вольтметр для замера Uм включить на кл.12-14(ДФЗ-504),кл.2-8(ДФЗ-201)

Uм=              Iм=           Zм=Uм/Iм=

Zм~11000 Ом(ДФЗ-504),      ~24000 Ом(ДФЗ-201)

8.4.Проверка выполненной величины коэффициента "Кф"

Регулировка производится при необходимости [Н,К1,В].

┌────┬────┬───────┬───────┬─────────────────────┬──────────────────┐

│Дата│Iм  │  Iв-с │  Iа-о │   к.кв.3 Iвс + Iао  │  Д% < 8%         │

│    │мА  │   А   │   А   │Кф=───────────────── ├─────────┬────────┤

│    │    │       │       │   к.кв.3 Iвс - Iао  │ Кф(ср)  │   Д%   │

├────┼────┼───────┼───────┼─────────────────────┼─────────┼────────┤

│    │2,5 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,0 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,5 │       │       │                     │         │        │

├────┼────┼───────┼───────┼─────────────────────┼─────────┼────────┤

│    │2,5 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,0 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,5 │       │       │                     │         │        │

├────┼────┼───────┼───────┼─────────────────────┼─────────┼────────┤

│    │2,5 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,0 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,5 │       │       │                     │         │        │

├────┼────┼───────┼───────┼─────────────────────┼─────────┼────────┤

│    │2,5 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,0 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,5 │       │       │                     │         │        │

└────┴────┴───────┴───────┴─────────────────────┴─────────┴────────┘

24

┌────┬────┬───────┬───────┬─────────────────────┬─────────┬────────┐

│    │2,5 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,0 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,5 │       │       │                     │         │        │

├────┼────┼───────┼───────┼─────────────────────┼─────────┼────────┤

│    │2,5 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,0 │       │       │                     │         │        │

│    ├────┼───────┼───────┼─────────────────────┤         │        │

│    │3,5 │       │       │                     │         │        │

└────┴────┴───────┴───────┴─────────────────────┴─────────┴────────┘

Ток Iм замеряется миллиамперметром в:п.10-12(ДФЗ-504),п.6-8(ДФЗ-201).

8.5.Проверка распределения напряжения по сопротивлениям фильтра

[Н,К1 и при необходимости].

┌────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐

│Дата│Iа-в  │U86-16/U2-4│U86-7/U2-3│U7-16/U3-4│  U 86-16 │   U2-4  │

│    │ А    │           │          │          │R=─────── │R=────── │

│    │      │           │          │          │    Iа-в  │    Iав  │

├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

├────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

└────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

U 86-16,U 86-7,U 7-16-падения напряжения на 2-25R для ДФЗ-504 по номерам монтажных проводов;U 2-4,U 2-3,U 3-4 - для ДФЗ-201 по номерам хомутов.

8.6.Проверка стабильности коэффициента "Кф" [Н,К1].

┌───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│Iа-о,А │       │       │      │      │      │      │      │       │

├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Iв-с,А │       │       │      │      │      │      │      │       │

├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Iм,мА  │       │       │      │      │      │      │      │       │

├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ Кф    │       │       │      │      │      │      │      │       │

├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ДКф<20%│       │       │      │      │      │      │      │       │

└───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Ток Iвс увеличивать до 5,0А(Iн=1,0А), до 35А(Iн=5,0А)

8.7.Определение чувствительности органа манипуляции [Н,К1,В]

Замер катодным вольтметром на выходе органа манипуляции.

┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐

│Дата│Питание   │  А-В     │   В-С      │   А-О       │U(3)ман.ср,В│

├────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤

│    │Uман,В    │          │            │             │            │

│    ├──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤            │

│    │U(3)ман.В │    -     │            │             │            │

├────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤

│    │Uман.В    │          │            │             │            │

│    ├──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤            │

│    │U(3)ман.В │    -     │            │             │            │

├────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤

│    │Uман.В    │          │            │             │            │

│    ├──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤            │

│    │U(3)ман.В │    -     │            │             │            │

└────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

25

┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐

│    │Uман.В    │          │            │             │            │

│    ├──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤            │

│    │U(3)ман.В │          │            │             │            │

├────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤

│    │Uман.В    │          │            │             │            │

│    ├──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤            │

│    │U(3)ман.В │          │            │             │            │

├────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤

│    │Uман.В    │          │            │             │            │

│    ├──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤            │

│    │U(3)ман.В │          │            │             │            │

└────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

8.8.Измерение угла манипуляции(между током Iвс на входе в

панель и напряжением манипуляции) [Н,К1,В]

Ток Iвс=0,5А(для ДФЗ504,Iвс=3,0А(для ДФЗ201); Угол fм.не должен отличаться более,чем на +-5град. от указанного в инструкции для заданного "Кф" (стенд К513)

┌───────────────┐    ┌── ── ── ──  ─┐       ── ── ── ── ──

│    ┌───┐      │    │   ДФЗ   ┌─ ──│      │              │

│    │ f │      │                К2

│    └───┘   *  │    │         │4 * │      │              │

│            о──┼───────о37      о──┼────────о         о──────┐

│           Iвс │    │     Iвс │Uм  │      │  "У"     "Х" │   │

│            о──┼───────о39      о──┼────────о         о────┐ │

│   Uвс         │    │         │2   │      │              │ │ │

│  о*  о        │               ── ─┤            ЭО         │ │

└──┼───┼────────┘    └── ── ── ── ──┘      └── ── ── ── ──┘ │ │

│   └────────────────────────────────────────────────────┘ │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Отчёт угла производится по фазометру стенда.

┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│Дата│     │     │     │     │     │     │     │     │

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │     │     │     │     │     │     │     │     │

└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

8.9.Проверка стабильности угла манипуляции [Н,К1]

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───────┐

│  \ Iвс│      │      │      │      │       │        │      │       │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┤

│fм     │      │      │      │      │       │        │      │       │

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┘

Ток Iвс изменяем в пределах 3,0-35А(ДФЗ-201) 0,5-7,0А(ДФЗ-504).

Угол fм не должен отличаться от замеренного по п.8.8 на величины больше, чем +3град. или -10град(ДФЗ-201),_________(ДФЗ-504).

Схема измерения угла по п.8.8.

9.Проверка электрических характеристик органа сравнения фаз.

9.1.Проверка выпрямителей 2-3В, 2-4В путём замера напряжений

в плечах выпрямителей. Испытательная схема подключается на

кл.9-11 9БИ. [Н,К1,В]

┌─────┬────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐

│Дата │Uпит.В / выпрям.│    2-3В           │       2-4В            │

│     │      /  ─────  ├────┬────┬────┬────┼─────┬────┬─────┬──────┤

│     │    /    диод   │ 1Д │ 2Д │ 3Д │ 4Д │ 1Д  │ 2Д │ 3Д  │ 4Д   │

├─────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┤

│     │     10         │    │    │    │    │     │    │     │      │

├─────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┤

│     │     10         │    │    │    │    │     │    │     │      │

└─────┴────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴──────┘

26

┌─────┬────────────────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬──────┐

│     │     10         │    │    │    │    │     │    │     │      │

├─────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┤

│     │     10         │    │    │    │    │     │    │     │      │

├─────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┤

│     │     10         │    │    │    │    │     │    │     │      │

├─────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┤

│     │     10         │    │    │    │    │     │    │     │      │

├─────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┤

│     │     10         │    │    │    │    │     │    │     │      │

└─────┴────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴──────┘

сраб.2-4РП(ДФЗ-504)     сработать 2-5РП.

9.2.Проверка минимального напряжения манипуляции срабатывания

2-3ПР [Н,К1,В]

Передатчик пускается тумблером; на кл.6-8 14БИ подаётся регулируемое напряжение Uман.

┌───────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│Дата   │        │        │          │         │         │         │

├───────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Uм.ср.В│        │        │          │         │         │         │

└───────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Напряжение должно быть порядка 1В.

9.3.Проверка токов срабатывания 2-3ПР и 2-4ПР при питании органа

сравнения фаз от постороннего источника переменного напряже-

ния [Н,К1,В].

Проверка выполняется при поданном на панель постоянном токе. Схема переменного напряжения подключается через шпильки 9-11 10БИ. Миллиамперметр включается в перемычку Н5 (сработать реле2-4РП) и в перемычку Н6(сработать реле 2-5РП).

┌────┬─────┬─────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┐

│Дата│Uп.т.│Реле │ Iср,мА │ Iвз,мА │ Uср,В │ Uвз,В │ Квз  │ зазор  │

├────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-3ПР│        │        │       │       │      │        │

│    │     ├─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-4ПР│        │        │       │       │      │        │

├────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-3ПР│        │        │       │       │      │        │

│    │     ├─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-4ПР│        │        │       │       │      │        │

├────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-3ПР│        │        │       │       │      │        │

│    │     ├─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-4ПР│        │        │       │       │      │        │

├────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-3ПР│        │        │       │       │      │        │

│    │     ├─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-4ПР│        │        │       │       │      │        │

├────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-3ПР│        │        │       │       │      │        │

│    │     ├─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-4ПР│        │        │       │       │      │        │

├────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-3ПР│        │        │       │       │      │        │

│    │     ├─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┤

│    │     │2-4ПР│        │        │       │       │      │        │

└────┴─────┴─────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┘

27

9.4.Проверка чёткости работы контактов 2-3РП и 2-4РП[Н,К1,В].

Проверка производится при изменении тока в реле от 1,05 Iср до 3,5мА; контролируется вибрация, искрение, чёткость перелёта якоря.

┌──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Дата  │             2-3ПР        │            2-4ПР               │

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

├──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Примеч│            -             │   сработать 1-2РТ              │

└──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘

9.5.Снятие фазной характеристики защиты [Н,К1, и в случае

необходимости].

Характеристика снимается совместно с противоположным полукомплектом защиты при налаженном приёмопередатчике. Сработать реле 2-5РП.

┌─────┬─────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│Дат  │Угол fгр.│0 │ 30│ 60│ 90│   │150│180│210│   │270│300│330│360│

├─────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │Iпр.,мА  │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │I2.упр.мА│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │контакты │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     │  2-4ПР  │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├─────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │Iпр.,мА  │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │I2.упр.мА│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     ├─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │контакты │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     │   2-4ПР │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├─────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │ Iпр.мА  │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├─────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │I2-4ПР,мА│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├─────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │контакты │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     │  2-4ПР  │  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

└─────┴─────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

┌────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┐

│Дата    │          │         │          │            │            │

├────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│f гр.1ср│          │         │          │            │            │

├────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│f гр.2ср│          │         │          │            │            │

├────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│Iср.,мА │          │         │          │            │            │

├────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│Iвз,мА  │          │         │          │            │            │

├────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│Uп.т.,В │          │         │          │            │            │

└────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

28

^ Iпр.мА

│

├────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

5,0├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

4,5├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

4,0├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

3,5├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

3,0├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

2,5├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

2,0├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

1,5├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

1,0├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

0,5├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

├────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

───┴────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───>

0   30  60  90  120 150 180 210 240 270 300 330 360     гр.

10.Проверка потребления цепей переменного тока и напряжения

[Н,К1]

┌────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Питание     │  Токовые цепи                     │ Цепи напряжения │

│            │                                   │      Uа-с       │

│            ├──────────┬───────────┬────────────┤                 │

│            │     Iа-о │     Iв-о  │      Iс-о  │                 │

├────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤

│   I,А      │          │           │            │                 │

├────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤

│   U,В      │          │           │            │                 │

├────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤

│   Р,ВА     │          │           │            │                 │

└────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────────────┘

Проверка производится от испытательной схемы через блоки 6БИ,7БИ.

11.Проверка взаимодйствия реле, опробование звуковой и световой

сигнализации.[Н,К1,В,К].

Проверка производится совместно с приёмопередатчиком при напряжении питания 0,8Uн по принципиальной схеме защиты.

┌────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┐

│Дата        │      │      │      │      │      │     │     │      │

├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│  Uпит.В    │      │      │      │      │      │     │     │      │

├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│Взаимодеств.│      │      │      │      │      │     │     │      │

├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│Сигнализация│      │      │      │      │      │     │     │      │

└────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┘

12.Комплексная проверка защиты от постороннего источника   29

[Н,К1,В,К]

Ток Iас на схему защиты подаётся через ключ миллисекундомера. Время срабатывания защиты замерять на контактах выходного реле

┌────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┬─────────────────────────┐

│    │Uпит. │Крат- │Вид кз     │несимметр│       симметричное      │

│Дата│ В    │ность ├───────────┼────┬────┼────────────┬────────────┤

│    │      │устав-│что  /мес- │  в │вне │  в зоне    │  вне зоны  │

│    │      │ки    │пров./то кз│зоне│зоны├─────┬──────┼─────┬──────┤

│    │      │      │           │    │    │пуск │пуск  │пуск │пуск  │

│    │      │      │           │    │    │ от  │ от   │ от  │ от   │

│    │      │      │           │    │    │1-1РТ│1-1ПР │1-1РТ│1-1ПР │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│ 1  │  2   │  3   │     4     │ 5  │ 6  │  7  │  8   │  9  │  10  │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │ повед.    │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      │ защ.      │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │ блинкера  │    │    │     │      │     │      │

│    │0,8Uн │      │           │    │    │     │      │     │      │

│    │      ├──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │ tср,мС    │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │ 1,1  │ tср,мС    │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │0,8Uн │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │0,8Uн │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │t ср,мС    │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │ 1,1  │t ср,мС    │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │ 0,8Uн│ 1,1  ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │tср,мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │ 1,1  │tср,мС     │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │ 0,8Uн│      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

└────┴──────┴──────┴───────────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

30

┌────┬──────┬──────┬───────────┬────┬────┬─────┬──────┬─────┬──────┐

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │ 0,8Uн│      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │ 0,8Uн│      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │ 0,8Uн│      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │  1,1 │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ Uн   │  1,1 │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повел.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │ 0,8Uн│      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │  Uн  │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ 0,8Uн│      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │  Uн  │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

├────┼──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │      │повед.защ. │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │ 0,8Uн│      │блинкера   │    │    │     │      │     │      │

│    │      │      ├───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │      │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

│    ├──────┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│    │  Uн  │ 1,1  │tср.мС     │    │    │     │      │     │      │

└────┴──────┴──────┴───────────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

31

13.Проверка защиты током нагрузки линии.

13.1.Векторная диаграмма токов линии [Н,К1].

Примечание:вторая проверка по п.п.13.1-13.5 предусмотрена на случай замены трансформаторов тока или реконструкции токовых цепей на одном из концов линии.

┌────┬─────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────┐

│Дата│По щитовым       │      фаза А│   фаза В  │фаза С     │0     │

│    │ приборам        ├─────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┼──────┤

│    │                 │I,А  │ fгр. │I,А  │ fгр.│I,А  │ fгр.│ I,мА │

├────┼─────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│    │                 │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ Р=________мВт   │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ направлена____  │     │      │     │     │     │     │      │

│    │                 │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ Q=_______мВар   │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ направлена____  │     │      │     │     │     │     │      │

├────┼─────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│    │                 │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ Р=_______мВт    │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ направлена____  │     │      │     │     │     │     │      │

│    │                 │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ Q=_______мВар   │     │      │     │     │     │     │      │

│    │ направлена____  │     │      │     │     │     │     │      │

└────┴─────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

│ +Р                                  │+Р

│                                     │

│                                     │

│                                     │

│                                     │

-Q           │           +Q                        │           +Q

─────────────┼──────────────         ──────────────┼─────────────

│                       -Q            │

│                                     │

│                                     │

│                                     │

│                                     │

│                                     │

│  -Р                                 │-Р

Дата______                            Дата_______

13.2.Фазировка цепей напряжения панели с цепями ТН на

кл.5-7бл.7ИБ [Н,К1].

U А-7=_____В;  U С-5=______В;  U А-5=______В;  U С-7=_____В;

32

13.3.Проверка фазировки цепей трансформаторов тока защиты на

обоих концах линий [Н,К1]

Сработать реле 2-5РП. Подготовить три испытательных крышки для 7ИБ.

А В С О              А В С О            А В С О

┌──────────────┐     ┌─────────────┐    ┌─────────────┐

│ о о о о о о  │А-О  │ о о о о о о │В-О │ о о о о о о │С-О

│ │     │      │     │ │     │     │    │ │     │     │

│ │ ┌─┬─┤      │     │ └─┐   │     │    │ └───┐ │     │

│ │ │ │ │      │     │   │   │     │    │     │ │     │

│ о о о о о о  │     │ о о о о о о │    │ о о о о о о │

└──────────────┘     │ │   │ │     │    │ │ │   │     │

от т.т.              │ └───┴─┘     │    │ └─┴───┘     │

└─────────────┘    └─────────────┘

от т.т.            от т.т.

Миллиамперметр постоянного тока включить вместо перемычки НБ в цепи 2-4ПРр. Подключить осциллоскоп на выход поста. Пост запустить тумблером.

Нагрузка ЛЭП должна быть достаточной для осуществления полной манипуляции в.ч. передатчиков. При одноимённых фазах тока,ток в обмотке 2-4ПРр должен равняться нулю.

На питающем конце линии при малых нагрузках допустимо небольшое отклонение от нуля,обусловленное конечной скоростью распространения в.ч. сигналов и сдвигом фаз токов на концах линий из-за ёмкостной проводимости.

┌────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐

│ток      / Дата │                       │                         │

│нагрузки/       │                       │                         │

├────────┬───────┼────────────┬──────────┼────────────┬────────────┤

│п/ст____│п/ст___│Iпр.поста,мА│I2-4ПРр,мА│Iпр.поста,мА│I2-4ПР2,мА  │

├────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│фаза А  │фАI= ,А│            │          │            │            │

│        ├───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│I=___,А │фВI= ,А│            │          │            │            │

│        ├───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│        │фСI= ,А│            │          │            │            │

├────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│        │фАI= ,А│            │          │            │            │

│фаза,В  ├───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│        │фBI= ,А│            │          │            │            │

│I=___,А ├───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│        │фСI= ,А│            │          │            │            │

├────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│        │фAI= ,А│            │          │            │            │

│фаза С  ├───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│        │фBI= ,А│            │          │            │            │

│I=___,А ├───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│        │фCI= ,А│            │          │            │            │

└────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

33

13.4.Проверка тока приёма поста и в реле 2-4ПРр при нормальном

подключении фаз тока к панели защиты с обеих сторон [Н,К1,В].

Концы манипуляции выкрестить на кл.5-8, 6-7 испытательной крышки блока 13ИБ одного из полукомплектов.

┌───────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┐

│    Дата           │       │       │       │       │      │      │

├───────────┬───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│Манипуляция│Iпр.   │       │       │       │       │      │      │

│перекрещена│мА     │       │       │       │       │      │      │

│    на     ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│п/ст_______│I2-4ПР,│       │       │       │       │      │      │

│           │мА     │       │       │       │       │      │      │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│Манипуляция│Iпр.   │       │       │       │       │      │      │

│прямая с   │мА     │       │       │       │       │      │      │

│обеих сто- ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│рон        │I2-4ПР,│       │       │       │       │      │      │

│           │мА     │       │       │       │       │      │      │

├───────────┴───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│Ток нашрузки,А     │       │       │       │       │      │      │

└───────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┘

13.5.Ориентировка реле сопротивления 1-1РС[Н,К1].

Перевести реле в режим ориентирования (Н4 установить в "б-в",

Н2-"а-б"). Поставить рабочие крышки 7ИБ и 8ИБ).

┌───────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Дата   │По векторной диаграмме    │  Результат ориентировки      │

├───────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │                          │                              │

├───────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │                          │                              │

└───────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────┘

13.6.Проверка правильности включения Ф.Т.О.П. и отстройки тока

срабатывания 1-1ПР от небаланса Ф.Т.О.П. при токе нагруз-

ки линии [Н,К1,В].

Миллиамперметр постоянного тока включить в цепь реле 1-1ПР (п.13-15 ДФЗ 504,п.58-60 ДФЗ 201). Обр.чередов.фаз тока выполняется установкой испытательной крышки 7ИБ.

┌───────────────┐

│  о о о о о о  │

│  │ │ │ │      │  7БИ

│ ┌┼─┘ │ │      │

│ │└─┐ │ │      │

│ └┐ │ │ │      │

│  о о о о о о  │

└───────────────┘

А В С О

34

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│   Дата          │                                               │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│Iнагр.А          │                                               │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│Iмакс.авар.нагр.А│                                               │

├──────┬──────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│      │обратное  │                                               │

│I1-1ПР│чередова- │                                               │

│  мА  │ние       │                                               │

│      ├──────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│      │прямое    │                                               │

│      │чередова- │                                               │

│      │ние       │                                               │

├──────┴──────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│Iвз.1-1ПР        │                                               │

│──────────> > 1  │                                               │

│I(1ПР)пр.чер.    │                                               │

│макс.            │                                               │

└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Iмакс.авар.нагр.

где I1ПР пр.чер.макс.=I1ПР пр.чер. _______________

Iнагр.

Примечание: после восстановления перемычки 13-15(ДФЗ-504) п58-60 (ДФЗ201) убедиться в надёжности цепи поляризованных реле по срабатыванию 1-1ПР при обратном чередовании фаз токов.

13.7.Проверка напряжения манипуляции и правильности вклю-

чения комбинированного фильтра I1+КI2[Н,К1,В].

Ламповый вольтметр на кл.2-8 к2, блок 7ИБ по предыдущему пункту. Отношение  напряжения  манипуляции при обратном чередовании фаз тока к этому же напряжению при прямом чередовании должно быть примерно равно выполненному коэффициенту "К" при условии, что вторичный ток нагрузки не превышает ток, соответствующий зажиганию стабилизаторов 2-1СТ и 2-2СТ, уменьшенный в √3 раз.

┌─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐

│Дата             │       │       │       │       │       │        │

├─────┬───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│     │Обратное   │       │       │       │       │       │        │

│     │чередование│       │       │       │       │       │        │

│ Uм,В│фаз        │       │       │       │       │       │        │

│     ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│     │Прямое     │       │       │       │       │       │        │

│     │чередование│       │       │       │       │       │        │

│     │фаз        │       │       │       │       │       │        │

├─────┴───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│    Uм обр.ч.    │       │       │       │       │       │        │

│ К=─────────     │       │       │       │       │       │        │

│    Uм пр.ч.     │       │       │       │       │       │        │

├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Iнагр.вт.А       │       │       │       │       │       │        │

├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Iзаж ст/корень   │       │       │       │       │       │        │

│кв.3 , А         │       │       │       │       │       │        │

└─────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

35

13.8.Проверка обмена в.ч. сигналами между полукомплектами защиты [Н,К1,В,К].

С обеих сторон установить рабочие крышки 7ИБ и 14ИБ.

┌─────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│   Дата          │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Iнагр.вт.,А      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Iпр.пок.,мА      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

├─────┬─────┬─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │     │п/ст │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│Iпр. │пост │____ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│поста│запу-├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│ мА  │щен  │п/ст │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     │на   │____ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     │     ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│     │     │обеих│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│     │     │п/ст │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

└─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

14.Проверка защиты на отключение [Н,К1,В,К].

┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ Дата    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Способ и │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│результат│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

│проверки │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

└─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

15.Заключительные работы [Н,К1,В,К]

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│ Дата  │     Отметка о выполненной работе                  │

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

├───────┼───────────────────────────────────────────────────┤

└───────┴───────────────────────────────────────────────────┘

Отмечается выполнение герметизации реле и записи в релейном журнале, опробование сигнализации от ДФЗ.

36

16.Заключение по проверке [Н,К1,В,К]

┌───────┬──────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐

│ Дата  │    Заключение        │ Накладку или про- │  Подпись      │

│       │                      │ верку производил  │               │

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├───────┴─────────┬─────────┬──┴──────┬────────┬───┴─────┬─────────┤

│Протокол проверил│         │         │        │         │         │

├─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Дата проверки    │         │         │        │         │         │

└─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

Скачано с сайта http://forca.ru/