ПАСПОРТ -  ПРОТОКОЛ

технического обслуживания устройства  АЧРМ (ИВА)

в объеме “НАЛАДКА”

ПС ……………………………….
 									Дата включения……………… 









 					

1. Основные технические данные АЧР-ЧАПВ.

 	Устройство АЧРМ N .......….;	дата выпуска ............... .

| Оперток | Информац. напряжение | Источник инф. напряжения | Принципиальная схема | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Заданные уставки: письмо N ______________________ от ________________ автор

| Элемент | Параметры | Задание | Дополнит.данные |
| --- | --- | --- | --- |
| АЧР-А | f сраб, Гц |  |  |
|  | t сраб, с |  |  |
|  | t импульс, с |  |  |
|  | блокир.по скорости |  |  |
| АЧР-В | f сраб, Гц |  |  |
|  | t сраб, с |  |  |
|  | t импульс, с |  |  |
| АЧР-С | f сраб, Гц |  |  |
|  | t сраб, с |  |  |
| D | f сраб, Гц |  |  |
|  | t сраб, с |  |  |
| ЧАПВ-А | f сраб, Гц |  |  |
|  | t сраб, с |  |  |
|  | t импульс, с |  |  |
| ЧАПВ-В | f сраб, с |  |  |
|  | t сраб, с |  |  |
|  | t импульс, с |  |  |
| ЧАПВ-Д | t сраб, с |  |  |
|  | t импульс, с |  |  |
|  | подключено на: |  |  |
| АЧР-V | F нач, Гц |  |  |
|  | V, Гц/с |  |  |

Примечания: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Выполнена проверка механического состояния устройства: качество паек, резьбовых соединений, надежность крепления деталей в блоках, контактные соединения разъемов и т.д.

4. Проверка изоляции .

4.1. Сопротивление изоляции цепей относительно земли (корпуса) и между зависимыми цепями измеряется мегомметром 1000 В.

| Группа 1 | Измерительные цепи | Х6/1 Х6/2 |
| --- | --- | --- |
| Группа 2 | Оперативный ток | Х6/4 Х6/5 |
| Группа 3 | Цепи реализации | Х1/1, Х1/2, Х1/3, Х1/4, Х1/5, Х2/1, Х2/3, Х2/4, Х2/2, Х2/5, Х3/1, Х3/2. |
| Группа 4 | Цепи сигнализации | Х3/4 Х3/3 |
| Дата | 1 | 2 | 3 | Мегомметр |
|  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |

4.2. Электрическая прочность изоляции относительно корпуса групп 1, 2, 3, 4 переменным напряжением  1000 В 50 Гц в течение 1 минуты.

| Дата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |

5Проверка блока питания

5.1. Нагрузочная характеристика

| Дата | Уровни Uстаб | уровни напряжения питания | Пульсации на вторичн.уровнях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.8Uн | Uн | 1.1Uн |  |
|  | +5 В(XA1-XA3) |  |  |  |  |
|  | +12 В(XA1-XA2) |  |  |  |  |
|  | -12 В(XA1-XA4) |  |  |  |  |

Напряжение питания от регулируемого источника подается на клеммы Х6/4-Х6/5 устройства. Блок ИП подключается через ремонтный шланг. Измерения вторичных уровней производить высокоомным вольтметром с классом точности 1.0. Точки измерения указаны в таблице.

Выходные напряженияблока питания должны быть в пределах:

“+12 В” : 12 ( 0.1 В; “- 12 В” : 12(0.5 В; “+5 В” 5(0.1 В.

Уровень пульсации не должен превышать 5%. Регулировка уровней “( 12 В” осуществляется резистором R4 в блоке ИП. Уровень “( 5 В” определяется микросхемой D4(КР142ЕН5А).

5.2. Проверка защиты блока питания от КЗ в нагрузке, перегруза и повышения выходного напряжения:

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |  |  |

Для проверки защиты от превышения выходных напряжений необходимо при установленной перемычке "3-4" в блоке ИП включить питание и убедиться в периодическом автоматическом включении и отключении блока питания (зажигаются и гаснут индикаторы "12В" и "Неиспр").

Защита от коротких замыканий и перегрузки по току проверяется путем закорачивания вторичного уровня "-12В" (Х4/3) на "общий" (Х3/5) через резистор 5 Ом.

5.3. Проверен запуск блока питания при изменении напряжения питания от 0.8Uн до 1.1Uн.

5.4. Потребление устройства по цепям питания (потребляемая мощность не должна превышать 9 Вт):

| U пит. | I потр. | Р потр. |
| --- | --- | --- |

5.5. Проверка отсутствия срабатывания выходных реле при включении и отключении источника питания тумблером (контролировать на контактах выходных реле “стрелочным” омметром). Запись о выполнении:________________!!!

6. Проверка измерителя частоты ( блок ИЧ)

6.1. Проверка частотных органов "по шкале"

| N | Положение перемычек | Fконтр | Наименование устройства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АЧР-А | АЧР-В | АЧР-С | УСТ-D | ЧАПВ-А | ЧАПВ-В |
|  | с | в | а | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | + | н | + | + | + | + | н | + | н | + | н | + | 54.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | + | н | + | + | н | н | + | н | н | + | + | + | 53.0054 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | + | н | + | н | н | + | + | + | н | н | н | + | 52.0021 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | + | н | н | + | + | н | + | + | н | н | н | Н | 50.9960 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | н | н | н | н | + | + | + | + | н | н | н | Н | 50.0000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | + | н | н | н | н | н | + | н | н | + | н | Н | 49.0004 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | н | + | + | + | н | + | н | + | н | н | н | Н | 48.0031 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | н | + | + | н | н | + | + | + | н | н | + | Н | 47.0013 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | н | + | н | + | + | н | н | н | + | н | + | + | 46.0024 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | н | + | н | н | + | н | н | + | + | н | н | + | 45.0050 |  |  |  |  |  |  |

+ - перемычка установлена

н - перемычка снята

От генератора промышленной частоты подается сигнал номинального уровня на клеммы Х6/1-Х6/2.

Для контроля срабатывания следует соединить перемычкой на лицевой панели узла ИЧ вход светодиода "Тест" (ХS/1) с выходом соответствующего формирователя: АЧР-А :ХS/12;, АЧР-В: ХS13; АЧР-С: ХS/14; устр "D":ХS/11; ЧАПВ-А: ХS/9; ЧАПВ-В: ХS/10.

Если частота входного сигнала больше уставки светодиод "Тест" горит; при частоте ниже уставки светодиод "Тест" гаснет.

6.2. Проверено, что частота срабатывания не зависит от изменения уровня входного сигнала в пределах 0.1Uн(1.5Uн. 
 	Проверено, что орган снижения частоты остается в сработанном состоянии при изменении частоты от f уст до 30 Гц, а орган повышения частоты остается в сработанном состоянии при изменении частоты от f уст до 70 Гц.

6.3. Проверена блокировка устройства при снижении уровня измеряемого сигнала ниже допустимой величины:

U сраб =  ____________ В

U взвр =  ____________ В.

Индикация действия осуществляется по светодиоду "нет изм." на блоке ИЧ: при срабатывании блокировки светодиод загорается, а при возврате блокировки - гаснет. Регулировка порога осуществляется подбором резистора R13 в блоке ИЧ. Допустимая величина 5.0 В.

7. Проверка элементов времени

7.1. Проверка элементов времени АЧР "по шкале"

| N | Положение перемычек | Tимп, мС | К, дел | t, мС | Измеренное время, мС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АЧР-А | АЧР-В | АЧР-С | УСТ-D |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | н | н | н | н | н | н | н | + | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | н | н | н | н | н | н | н | + | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | н | н | н | н | н | н | + | + | 10 | 3 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | н | н | н | н | н | + | + | + | 10 | 7 | 70 |  |  |  |  |
| 5 | н | н | н | н | + | + | + | + | 10 | 15 | 150 |  |  |  |  |
| 6 | н | н | н | + | + | + | + | + | 10 | 31 | 310 |  |  |  |  |
| 7 | н | н | + | + | + | + | + | + | 10 | 63 | 630 |  |  |  |  |
| 8 | н | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 127 | 1270 |  |  |  |  |
| 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 255 | 2550 |  |  |  |  |

Н - перемычка снята,

+ - перемычка установлена

Пуск элементов времени осуществляется подачей уровня "лог 0" (ХS16 на блоке ЛОГ)  тумблером миллисекундомера на ХS15 "имп.сч". (на блоке лог).

Время срабатывания измеряется на контактах выходных реле. (Подключение контактов выходных реле к миллисекундомеру осуществлять через диод).

Время задержки рассчитывается по формуле: t зад = К дел * Т, мс; (время задержки срабатывания, обусловленная фильтрами и выходными формирователями узла ИЧ, равное 80 мС в данном случае не учитывается)!

где Кдел - коэффициент деление,

Т       - период тактовых импульсов (10 или 500 мс).

Допустимая погрешность не более 10 мс (Т=10), не более 500 мс (Т= 500).

7.2. Проверка элементов времени ЧАПВ "по шкале".

| N | Положение перемычек | Tимп, мС | К, дел | t, мС | Измеренное время, мС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЧАПВ-А | ЧАПВ-В |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | н | н | н | н | н | н | н | + | 500 | 1 | 500 |  |  |
| 2 | н | н | н | н | н | н | + | + | 500 | 3 | 1500 |  |  |
| 3 | н | н | н | н | н | + | + | + | 500 | 7 | 3500 |  |  |
| 4 | н | н | н | н | + | + | + | + | 500 | 15 | 7500 |  |  |
| 5 | н | н | н | + | + | + | + | + | 500 | 31 | 15500 |  |  |
| 6 | н | н | + | + | + | + | + | + | 500 | 63 | 31500 |  |  |
| 7 | н | + | + | + | + | + | + | + | 500 | 127 | 63500 |  |  |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | 500 | 255 | 127500 |  |  |

Н - перемычка снята,

+ - перемычка установлена

Время ЧАПВ рассчитывается по формуле: t зад = Кд х Т, мс

где  Т   -	период тактовых импульсов (500 мс),

Кд  -	коэффициент деления.

Пуск элементов времени осуществляется подачей уровня "лог О" (ХS16 на блоке "лог") через ключ миллисекундомера на ХS/15 "имп.сч." (на блоке "лог"). Время измеряется на контактах выходного реле ЧАПВ-А или ЧАПВ-В.

Допустимая погрешность не более 0.5с.

5. Установка перемычек в блоках

5.1. Блок питания "ИП": для оперативного тока______ В установлена перемычка:_________ .

5.2. Блок логики: режимные перемычки

| Х5 | Х6 | Х7 | Х8/1 | Х8/2 | Х4/1 | Х4/2 | Х4/3 | X9/1 | X9/2 | X15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|

| Х16/1 | X16/2 | X16/3 | Х19 | X20 | Х14/1 | X14/2 | X21 | X22 | Х23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Коммутатор уставок по времени

| Элемент времени | Пере ключ | уст,с | положение перемычек: 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| АЧР | А | Х10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЧР | В | Х11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАПВ | А | Х17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАПВ | В | Х18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЧР | С | Х12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устр. |  |  | Х13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Н - перемычка снята

+ - перемычка установлена	по таблице приложения 2

5.3. Блок измерителя частоты "ИЧ"

Коммутатор уставок по частоте

| Частотный элемент | Пере ключ | Уст,Гц | Положение перемычек: С ¦В ¦А ¦9 ¦8 ¦7 ¦6 ¦5 ¦4 ¦3 ¦2 ¦1 |
| --- | --- | --- | --- |
| АЧР | А, Гц | Х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЧР | В, Гц | Х4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАПВ | А,Гц | Х5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАПВ | В,Гц | Х6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устр.D Гц | Х7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЧР | С, Гц | Х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Н - перемычка снята

+ - перемычка установлена	по таблице приложения 1.

| Х10 (запрет на внешн.устр.АЧР) | Х9 (наладочная перемычка) |
| --- | --- |

9. Проверка уставок по частоте (Н, К1, В)

| Дата | Частота срабатывания, Гц |
| --- | --- |
|  | АЧР | А | АЧР | В | ЧАПВ | А | ЧАПВ |  | АЧР | С | устр |  |

Контроль срабатывания по п.7.1

10. Проверка уставок по времени АЧР  (Н, К1, В)

| Дата | АЧР-А | АЧР-В | АЧР-С | Устр"D" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t сраб,мс | t имп, мс | t сраб,мс | t имп, мс | t сраб,мl | t сраб. |

Длительность отключающего импульса должна быть в пределах 3 сек.

Необходимый коэффициент деления для t сраб определяем из выражения:           t уст

К дел  = ---------- ;  где  Т= 10 мс (500 мс).

Т

Измерение времени по п.8.1

11. Проверка уставок по времени ЧАПВ  (Н, К1, В)

| Дата | ЧАПВ-А | ЧАПВ-В |
| --- | --- | --- |
|  | t сраб,с | t имп,с | t сраб,с | t имп,с |

Измерение времени по п.8.2

Длительность включающего импульса регулируется от 2с до 30с (дискретн. 2.0с).

Необходимый коэффициент деления для t сраб определяется из выражения:           t уст    t уст

К дел = ----- =  ----- .

Т	500

12. Проверка уставок блокировки по скорости

| Дата | Fнач.Гц(Fd) | F АЧР |  | V, Гц/с | Повед. устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13. Проверка функционирования устройства (Н, К1, В)

13.1. Проверено отсутствие ложных срабатываний АЧРМ при подаче и снятии оперативного тока, информационного напряжения.

13.2. Проверены "внешние" воздействия на АЧРМ: * запрет АЧР-А, возврат АЧР, сброс ЧАПВ.

13.3. Проверено действие сигнализации.

14. Окончание работы  (Н, К1, В)

| Дата | Заключение по проверке |
| --- | --- |

Паспорт-протокол составил:

Ст. прораб НМУ

"Мосэлектросетьстрой"

Согласовано:

Начальник сектора СРЗА

_______________

Скачано с сайта http://forca.ru/