Характеристики выключателя типа МГГ – 10.

| № п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полный ход контактного стержня, мм | 290+10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ход контактного стержня в главных контактах, мм | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ход контактного стержня в дугогасительных контактах, мм | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разновременность касания главных контактов, мм, не более | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разновременность касания дугогасительных контактов, мм, не более | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Недоход главных контактов до упора в основание неподвижного контакта, мм | 30-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Недоход дугогасительного стержня до упора розетки, мм | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скорость движения контактных стержней при отключении 2000А (3000А), м/с: - в момент размыкания дугогасительных контактов - максимальная - в момент размыкания главных контактов | 2,12 (2,12) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,85 (3,0) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Скорость движения контактных стержней при включении 2000А (3000А), м/с: - в момент замыкания дугогаситель-ных контактов - максимальная | 1,4 (1,4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,7 (1,7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Полное сопротивление токопровода выключателя 2000А (3000А), мкОм, не более - главного контура; - дугогасительного контура; | 26 (16) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 260 (260) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Давление в главных контактах, кг 2000А (3000А) | 25-30 (14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вытягивающее усилие контактного стержня, кгс | 20-27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пониженный придел напряжения привода ПЭ – 2 на зажимах обмотки, В, не менее включения: 220 В (110В) отключения 220В (110 В) | 140 (70) 130 (65) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - первичной цепи - вторичной цепи | 300 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Собственное время включения, не более, с | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Собственное время отключения, не более, с | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |

Скачано с сайта http://forca.ru/