Приложение

к инструкции по эксплуатации выключателя МКП-110

Характеристики выключателя типа МКП – 110

| № п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полный ход траверсы, мм | 500(515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ход подвижных контактов после их замыкания (вжим), мм | 7 (9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Полный ход штанг, мм | 82(84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка механизма по шаблону “недотяг”, мм | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Недотяг по шаблону средней оси приводного механизма, мм | 2 ( 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зазор между ведущим рычагом и боковым упором, мм | 1,5 ( 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зазор между защелкой и осью отключающей собачки, мм | 1 ( 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разновременность касания наружных контактов полюса при включении, мм, не более | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Угол поворота вала, град. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Переходное сопротивление токоведущего контура полюса, мкОм, не более | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Скорость подвижных контактов при отключении, м/с (с маслом / без масла): |
|  | При размыкании внутренних контактов камер | 1,5 ( 0,2 / 1,5 ( 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При размыкании контактов выключателя с наружными контактами камер | 2,3 ( 0,3 / 2,7 ( 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная | 2,6 ( 0,3 / 3,7 ( 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Скорость подвижных контактов при включении, м/с (с маслом / без масла): |
|  | В момент замыкания внутренних контактов камеры | 2,0 ( 0,3 / 2,3 ( 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В момент замыкания контактов выключателя с наружными контактами камер | 3,4 ( 0,4 / 3,7 ( 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | максимальная | 3,4 ( 0,4 / 3,7 ( 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сопротивление одной секции катушки отключения, Ом | 22 ( 8% |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сопротивление одной секции катушки включения, Ом | 0,45 ( 4% |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Собственное время отключения, с | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Собственное время включения, с | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сопротивление изоляции, не менее, МОм: выключателя вторичных цепей | 1000 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наименьшее включающее напряжение, В, не более | 75 / 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Наименьшее отключающее напряжение, В, не более | 60 / 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  характеристики  приведены  при условии  номинального  напряжения  на  зажимах  электромагнитов

Скачано с сайта http://forca.ru/