| № п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полный ход контактного стержня, мм | 240- 245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ход контактного стержня в розетке, мм | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разновременность касания контактов, мм, не более | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Собственное время включения выключателя с приводом, не более, с | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ход штока масляного буфера, мм | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с: - в момент расхождения - максимальная, не более | 3,5(0,5 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Скорость движения контактных стержней при включении, м/с: - в момент включения, не менее - максимальная, не более | 3,6 (0,5 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Собственное время отключения выключателя с приводом, не более, с | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более - на 600 А, 1000 А, 1500 А | 55,40, 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - первичной цепи - вторичной цепи | 300 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: значение скорости включения указано для работы выключателя с приводом ПЭ-11 при номинальном напряжении на его зажимах. В случае применения других типов приводов максимальная скорость включения не должна превышать 4,5 м/с.

Скачано с сайта http://forca.ru/