Приложение №1

к  инструкции по эксплуатации ВМТ-110кВ

Характеристики выключателей типа ВМТ-110

| № п/п | Характеристика выключателя | Норма ВМТ-110 25/1250 | Норма ВМТ-110 40/2000 | Дата проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скорость движения траверсы, м/сек: включения – максимальная отключения – максимальная | 2,7 – 3,3 2,3 – 2,9 |  |  |  |
| 2 | Собственное время отключения, с | 0,035 – 0,05 | 0,03 –0,005 |  |  |  |
| 3 | Полное время отключения, с | 0,06+0,005 -0,01 | 0,05+0,005 - 0,01 |  |  |  |
| 4 | Переходное сопротивление токоведущего контура, мк Ом, не более | 115 | 85 |  |  |  |
| 5 | Собственное время отключения, с | 0,13 – 0,03 |  |  |  |
| 6 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - первичной цепи - вторичной цепи | 300 1 |  |  |  |
| 7 | Подпись руководителя ремонта |  |  |  |  |

Скачано с сайта http://forca.ru/