### ПРОТОКОЛ №____  от «___»_________20__г.

## Эксплуатационной проверки устройств(а) телемеханики

УКП.М      ______         ________________________________________________

(тип устройства)  (кол-во  ус-ств)                         (инвентарный(е)   номер(а) / заводской номер)

______________________________________________________________

(место установки)

Комплекс  ТМ      «КОМПАС.ТМ»                логический  № КП ___________

# Вид проверки     __________________________________________________

(периодическая, внеплановая для внеплановой указать причину)

1.Выполненная работа:

|  | Перечень выполненных работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Внешний осмотр панелей, устройств и блоков, чистка от пыли |  |
| 1.2 | Проверка соответствия надписей на панелях, элементах и устройствах ТМ |  |
| 1.3 | Проверка наличия и состояния исполнительных схем |  |
| 1.4 | Проверка наличия и состояния бирок маркировки цепей и кабелей |  |
| 1.5 | Проверка соответствия внешних соединений принципиальным схемам |  |
| 1.6 | Чистка контактных соединений разъемов и блоков |  |

2. Измерение выходного напряжений питания  блока повторителей ТС

Величина питающего напряжения ____________

Величина выходного напряжения _____________

3. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей ТМ:

3.1. Цепи ТУ между собой и на « землю »  _____________________

3.2. Цепи ТС  на  « землю »  __________________________

4. Проверка ТС

4.1. Ревизия реле повторителей ТС ______________          U пит. ТС_______

4.2 Выдача на ДЩ сигналов АПТС   ______________________________

(норма)

4.3.Проверка прохождения сигналов КДС   ________________

(норма)

4.4 Проверка деблокировки сигналов КДС   __________________

(норма)

4.5. Проверка уровня помех в цепях ТС___________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(характер и уровень помех при замкнутой и разомкнутой цепи ТС)

4.7. Проверка соответствия сигналов на ДЩ текущему состоянию на ПС_____.

5. Проверка ТУ

5.1. Осмотр и ревизия реле в блоках БРП_________

5.2. Проверка работоспособности  ключа КМУ________

(норма)

5.3. Проверка исполнения команд ТУ с ДЩ путем измерения омметром на клеммах ИБ (индивидуальных ключей ТУ)      _________________________

(норма)

5.4.  Время замкнутого состояния контактов ТУ  1.______    2.______

6.Измерение характеристик сигналов канала связи:

Тип канала связи:__________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| Прием |
| --- |
| Уровень 0 (dB) | Уровень1 (dB) | Средний уровень (dB) | Уровень. помехи (dB) | Сопротивление (() | Прим-ние |

| Передача |
| --- |
| № УКП.М | Уровень 0 (dB) | Уровень1 (dB) | Средний уровень в канале (dB) | Средний уровень на 600ом (dB) | Сопротивление (() | Прим-ние |

7. Проверка функционирования с использованием ТА-3 _______________

(норма)

8.Проверка работы от аварийного источника питания _______________

(норма, отсутствует)

9.Проверка инструкции по оперативному обслуживанию

- наличие инструкции___________      -  срок  действия до______________

(есть)						             (дата)

- проверка соответствия таблицы согласования _______________

(соответствует)

10.Неисправности и замечания, выявленные и устраненные во время проверки:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11. Перечень приборов используемых во время проверки:_______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

12. Выполнение дополнительных измерений или работ:_________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

13. Замечания по проверке:___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Проверка проводилась с _________________по _______________  Простой __________час.

Руководитель проверки_________ __________________  ___________  __________

(должность)                      (Ф.И.О)                                                (подпись)                             (дата)

Член бригады___________  ___________________  ____________    ____________

(должность)                              (Ф.И.О)                                                     (подпись)                                         (дата)

Член бригады___________  ___________________  ____________    ____________

(должность)                              (Ф.И.О)                                                     (подпись)                                     (дата)

Протокол проверил: ____________ ______________________  ____________ ______________

(должность)                                 (Ф.И.О)                                     (подпись)                            (дата)

Проверка ТМ на ПС выполняется согласно графика по разрешенной заявке. Работы могут выполняться по распоряжению (при вводе «Особых условий безопасного производства работ» -  по наряду).

Полный объем плановой проверки определен данным протоколом. При производстве дополнительных измерений или объемов работ, они оформляются дополнением к данному протоколу (перечень дополнительных работ или измерений заполняется в пункте 12 протокола).

При неполном объеме работ во время проведения проверки (работы по устранению отдельных неисправностей, проверка после отказа отдельной функции и т.п.)  в графах, по которым работы или измерения не проводились, ставится прочерк.

Протокол оформляется руководителем работ в течение 3-х рабочих дней, включая день  выполнения проверки.

При оформлении протокола и проведении проверки необходимо учитывать:

- Номер протокола определяется  по Журналу учета протоколов проверок оборудования ТМ при регистрации протокола.

- Инвентарный номер берется из инвентаризационной ведомости и сверяется с отметкой на

устройстве. Заводской номер (при его наличии) заносится фактический с устройства ТМ. При отсутствии заводского номера ставится прочерк.

- При невыполнение работ по пунктам 1.1 – 1.6 в графе отметка ставится прочерк.

- Измерение сопротивления изоляции внешних цепей ТМ по пункту 3.1, 3.2 - производится при снятом разъеме КТМС  мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть для цепей ТУ не ниже 10 МОм., для цепей ТС не ниже 1 МОм. Крышки ИБ ТУ должны быть сняты, индивидуальные ключи ТУ выведены. Цепи блокировки АПВ, АВР и цепи фиксации не проходящие через БИ (индивидуальный ключ ТУ) необходимо отключить на клемнике панели ТМ  или БРП.

- В пункте 6 расписывается полный канал связи для телемеханики от аппаратной ТМ до ПС

- Измерение напряжения источника питания реле повторителей ТС производится на холостом ходу и  при полной нагрузке. Источник питания должен обеспечивать устойчивую работу реле.

- Измерение помехи в цепях ТС производится относительно  «Т600». При  помехе, которая может влиять на работоспособность ТС, производится ее анализ и поиск источника.

- При проверке работоспособности ключа КМУ (пункт 5.2)  проверяется отключение ключом КМУ исполнения команды ТУ ВКЛ и ОТКЛ по каждому БРП отдельно.

- Время замкнутого состояния контактов ТУ (время замыкания контактов реле «ВКЛ», «ОТКЛ» блока БРП) измеряется и фиксируется по каждому УКП.М отдельно (пункт 5.4)..

- В пункте 10 отмечаются все неисправности и недостатки, выявленные и устраненные в ходе проверки. Выявленные, но не устраненные в ходе проверки замечания и недостатки фиксируются в пункте 13.

- При недостаточности места для записей в протоколе проверки, записи оформляются в приложении к данному протоколу. В соответствующих строках пишется «см. приложение».

Протоколы хранятся на ДП вместе с паспортами на устройства ТМ, в течение всего времени эксплуатации ТМ.

Скачано с сайта http://forca.ru/